Открытое акционерное общество

«СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ»

ордена Трудового Красного Знамени

проектно-изыскательский институт по водоснабжению, канализации и гидротехническим сооружениям

Технические рекомендации

на проектирование и строительство подземных систем водоотведения

с применением полипропиленовых гофрированных труб Pragma

ТР 171-07

Генеральный директор                                                                      И.П. Амочаев

Заместитель директора,

начальник проектно-технического отдела                                      В.Е. Фонберштейн

Главный инженер проекта                                                                В.Г. Уткин

Москва 2008

содержание

| Аннотация …………………………………………………………..……………………………………………………... |  |
| --- | --- |
| 1. Общая часть. |  |
| 2. Потребительские свойства труб PRAGMA ……………………………………………………………… |  |
|  | 2.1. Преимущества труб PRAGMA ………………………………………………………….. |  |
|  | 2.2. Технические требования …………………………………………………………..………………….. |  |
| 3. Номенклатура труб и область применения …………………………………………………………………………... |  |
| 4. Гидравлический расчет …………………………………………………………..…………………………………….. |  |
| 5. Статический расчет …………………………………………………………..………………………………………… |  |
|  | 5.1. Проверочный расчет на прочность и устойчивость гофрированных труб из полипропилена PRAGMA c кольцевой жесткостью SN10 в подземных сетях водоотведения …………………… |  |
|  | 5.2. Проверочный расчет на прочность и устойчивость гофрированных труб из полипропилена PRAGMA с кольцевой жесткостью SN 8 в подземных сетях водоотведения ……………………. |  |
|  | 5.3. Пример расчета и применения методических указаний для трубы PRAGMA с использованием графиков ……………………………………………………………………………………….. |  |
| 6. Прокладка труб в различных грунтах ………………………………………………………………………………… |  |
|  | 6.1. Траншейная прокладка ………………………………………………………………………………... |  |
|  | 6.2. Неустойчивые грунты (сейсмика, просадочные грунты) …………………………………………... |  |
|  | 6.3. Вечномерзлые грунты ………………………………………………………………………………… |  |
|  | 6.4. Прокладка в каналах (на опорах) …………………………………………………………………….. |  |
|  | 6.5. Бестраншейная прокладка ……………………………………………………………………………. |  |
| 7. Виды соединений …………………………………………………………..…………………………………………... |  |
|  | 7.1. Раструбное соединение ……………………………………………………………………………….. |  |
|  | 7.2. Соединения отрезков труб PRAGMA c помощью муфт ………………………………. |  |
|  | 7.3. Соединение труб PRAGMA с телескопическими колодцами ………………………… |  |
|  | 7.4. Присоединение труб PRAGMA к железобетонным колодцам ……………………….. |  |
|  | 7.5. Монтаж трубопроводов ………………………………………………………………………………. |  |
| 8. Транспортировка и хранение труб ……………………………………………………………………………………. |  |
| 9. Прочистка трубопровода …………………………………………………………..…………………………………... |  |
| 10. Испытания самотечных трубопроводов …………………………………………………………………………….. |  |
| 11. Сдача и приемка в эксплуатацию трубопроводов ………………………………………………………………….. |  |
| 12. Устранение возможных дефектов монтажа и ремонт трубопроводов …………………………………………….. |  |
| 13. Требования безопасности при прокладке трубопроводов ………………………………………………………….. |  |
| 14. Охрана окружающей среды …………………………………………………………..………………………………. |  |

АННОТАЦИЯ

Технические рекомендации разработаны проектно-техническим отделом ОАО «Союзводоканалпроект» по заказу ООО «РОСПАЙП», письмо от 15.06.2007 г., договор № 3124/6393 от 02.07.2007 г.

Технические рекомендации предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией безнапорных трубопроводных систем водоотведения (хозяйственно-бытовой, промышленной и дождевой канализации) из полипропиленовых труб.

При разработке Технических рекомендаций использовалась техническая документация, нормативно-методические материалы, информация ООО «РОСПАЙП» по полипропиленовым трубам, а также накопленный опыт строительства и эксплуатации подземной системы трубопроводов самотечной хозяйственно-бытовой и промышленной канализации и ливнестоков из полипропиленовых труб.

Разработке технических рекомендаций предшествовали испытания и внедрение труб, проведенные ООО «РОСПАЙП» в различных регионах России, в том числе и в районах со сложными климатическими условиями.

# 1. Общая часть.

Настоящие Технические рекомендации (далее - Рекомендации) распространяются на проектирование и строительство подземных безнапорных трубопроводных систем водоотведения (хозяйственно–бытовой, промышленной и дождевой канализации) из гофрированных двухслойных полипропиленовых труб.

В Рекомендациях приведены:

- номенклатура труб, изготавливаемых из полипропилена,

- область их применения,

- требования по устройству оснований под трубы и засыпке трубопроводов,

- гидравлический расчет трубопроводов,

- открытая и закрытая прокладка трубопроводов,

- проектирование в особых условиях эксплуатации,

- сдача в эксплуатацию,

- требования к безопасности работ и др.

Рекомендации также содержат расчеты, таблицы и номограммы для трубопроводов из полипропиленовых труб.

При строительстве, проектировании и принятии в эксплуатацию водоотводящих сетей из полипропилена должны учитываться требования следующих документов, а также документов, поименованных в разделах Рекомендаций:

● ГОСТ 12.1.004-98 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения.

● ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

● СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

● СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

● СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги.

● СНиП 2.05.03-84*  Мосты и трубы.

● СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

● СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

● СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

● СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

● СНиП 3.05.05-84  Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

● СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

● СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

● СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

● СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве.

● СП 40-102-2000 Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

● СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб.

● СП 40-105-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стеклопластиковых труб.

● СН 322-74 Указаниям по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки.

● ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка.

● ВСН 014-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды.

● СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

● ТУ 2248-001-76167990-2005 «Трубы из  полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» для подземных сетей водоотведения», с изм. № 1.

● ППБ-01-93 Правила пожарной безопасности в РФ.

● ПБ 03-585-03 Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

● ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевыми правилами по охране труда при электросварочных и газосварочных работах.

● ПОТ РМ-025-2002 Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства.

● Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб Pragma. СК 2416-06. ГУП «Мосинжпроект». М., 2006.

● Подъемно-транспортное оборудование. Материалы для проектировщиков. М.: ОАО «Союзводоканалпроект», 2008.

● Рекомендации по повышению надежности систем водоотведения с применением пластмассовых труб в районах повышенной сейсмичности. Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева, Институт механики и сейсмостойкости сооружений имени М.Т. Уразбаева. М.-Ташкент, 1988.

● Технические рекомендации на проектирование и строительство подземных сетей водоотведения из безнапорных полипропиленовых труб с двухслойной стенкой, разработанные ГУП «НИИМОССТРОЙ». ТР 171-05. М., 2005.

● Технические рекомендации по прокладке в футлярах труб из полипропилена гофрированных с двухслойной стенкой «ПРАГМА» для подземных сетей водоотведения. ГУП «НИИМОССТРОЙ». М., 2006.

# 2. Потребительские свойства труб PRAGMA.

## 2.1. Преимущества труб PRAGMA.

Трубы PRAGMA производятся из полипропилена блок-сополимера (ПП-Б), что обеспечивает их высокие физико-хими-ческие показатели.

Особенности конструкции полипропиленовой трубы PRAGMA обуславливают ряд ее высоких потребительских свойств:

- низкий удельный вес по сравнению со сталью и чугуном;

- устойчивость к воздействию большинства химических соединений;

- устойчивость к воздействию микроорганизмов;

- гладкие стенки труб способствуют малому сопротивлению потока, а также предотвращают зарастание трубы;

- устойчивость к блуждающим токам (не проводит ток);

- возможность укладки трубопроводов в земле без использования компенсации;

- низкая теплопроводность;

- морозостойкость;

- прочность и долговечность;

- устойчивость к истиранию;

- стабильность соединений с другими материалами при помощи фасонных деталей;

- гибкость;

- легкость монтажа, складирования и транспортирования.

## 2.2. Технические требования.

Выбор диаметра, толщины стенки труб, классов рабочего давления и жесткости должен осуществляться с учетом требований по пропускной способности и результатов прочностного расчета подземных трубопроводов по предельным состояниям.

Трубопроводы, изготовленные из полипропиленовых труб при строительстве наружных систем водоотведения, должны обладать:

- ремонтопригодностью при любых видах отказов;

- сроком службы - не менее 50 лет (при условии соблюдения необходимых требований при прокладке и эксплуатации трубопровода);

- работоспособностью в условиях, при которых максимальная температура окружающей и транспортируемой среды не превышает +70 0С (либо +100 0С для труб специального исполнения), а минимальная – 40 0С;

- прочностью, необходимой для работоспособности трубопровода при статических и динамических воздействиях от внешних сил и внутреннего давления.

Все трубы и фитинги, изготовленные по технологии и на оборудовании компании Pipelife должны иметь гладкие внутренние поверхности, нулевое водопоглощение, высокую стойкость к различным видам коррозии и образованию отложений.

Номенклатура продукции полностью представлена в Технических условиях.

Свойства полипропилена зависят от используемого сырья, модификаторов, а также используемых методов производства.

Свойства материала труб – полипропилена ПП-Б (РР-В) приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование показателей | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность | г/см3 | 0,90 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 20 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 1150 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | >500 |
| Коэффициент линейного теплового расширения 10-4 | 1/0С | 1,2 |
| Диапазон температур монтажа | 0С | От -20 до +70 |
| Диапазон температур эксплуатации | 0С | До +70, кратковременно до +100 |

Гофрированные двухслойные трубы из полипропилена производятся методом непрерывной шнековой экструзии с формованием непрерывного гофра на наружной поверхности и сваркой гладкого внутреннего слоя трубы по местам впадин гофрированной поверхности.

Свойства труб приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид поверхности | На внутренней и наружной поверхностях труб не допускаются канавки, пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Торцы труб должны быть перпендикулярны ее продольной оси и отрезаны по середине впадины гофра. Цвет наружного слоя – оранжево-коричневый, внутреннего слоя – белый. Внешний вид поверхности труб и торцов должен соответствовать контрольному образцу. |
| Геометрические размеры | Соответствие размеров таблицам 2-5 ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм.№1 |
| Кольцевая жесткость, кН/м2 | 10 (OD) 8 (ID) |
| Кольцевая гибкость при 30 %-ной деформации de | Отсутствие на испытуемом образце: -растрескивания внутреннего или наружного слоя, -расслоения стенок, -разрушения образца, -излома в поперечном сечении образца (потеря устойчивости) |
| Изменение длины труб после подогрева, % не более | 3,0 |
| Стойкость к 10 ударам падающим грузом массой 0,8 кг при температуре 20 0С (в условиях термостатирования) | Без разрушений |
| Герметичность соединения трубы при внутреннем давлении 0,1 МПа при Т=20 0С после испытаний в течение 15 мин. | Без признаков нарушения герметичности |

К использованию могут быть допущены трубы из ПП, изготовленные по другой технологии, а также трубы импортного производства, показатели свойств которых не ниже, приведенных в таблице 2. В то же время допускаются к использованию только те трубы из ПП, имеющие сертификат соответствия.

В таблице 3 приведены результаты сравнительных испытаний на стирание  по методу Darmstadt. Испытывалась смесь воды с песком и щебенкой (диаметр зерен меньше 3 мм, содержание твердых частиц не превышало 46% объема смеси).

Сравнение устойчивости к стиранию труб из различных материалов показывает, что износ труб из других материалов, если принять условно значение износа трубы из ПП за 1, при тех же условиях испытаний значительно выше.

Таблица 3.

| Материал трубы | Износ стенки (мкм) | Относительный рост внутренних напряжений (%) |
| --- | --- | --- |
| ПП | 1 | 0,6 |
| Сталь | 2,28 | 6 |
| Чугун | 2,77 | 2 |
| Керамика | 5,72 | 2 |
| Бетон | 21,09 | 5 |
| А/цемент | 22,92 | 9 |

Трубы PRAGMA отличаются более высокой степенью устойчивости к стиранию, чем большинство традиционных материалов. Это особенно важно при транспортировке сточных вод, содержащих песок, щебень, шлаки и т.д., которые встречаются в сточных водах предприятий переработки камня, ископаемых, транспортировки бетонных смесей, твердых отходов, шлама и т.д.

Трубы из полипропилена легкие и отличаются самой высокой температурной стойкостью, более высокой чем трубы из ПВХ и ПЭ. Они могут выдерживать как высокую (до +95-100 0С), так и низкую (до -60 0С) температуру.

Сравнительные физико-механические параметры полипропилена, используемого для производства труб PRAGMA, приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Свойства | Ед. изм. | ПВХ | ПП-Б | Полиэтилен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЭ-80 | ПЭ-100 |
| Удельный вес | Г/см3 | 1,4 | 0,90 | 0,92-0,94 | 0,94-0,96 |
| Температура размякания (Vicat) | 0С | >79 | 146 | 60 | 60 |
| Модуль Юнга | Мпа | 3000 | 1150 | 600 | 800 |
| Модуль Гука | Мпа | 30 | 20 | 19 | 22 |
| Сопротивление на границе упругости | Мпа | 42 | 27 | 20 | 25 |
| Удлинение при разрыве | % | >50 | >200 | 800 | 800 |
| Коэффициент линейного температурного расши-рения (с) | мм/м·0С | 0,07 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м2·0С | 0,15 | 0,30 | 0,36 | 0,42 |
| Максимальная постоянная температура эксплуа-тации | 0С | 60 | 70 | 40 | 40 |

Как видно из таблицы 4 трубы из полипропилена отличаются самой высокой температурной стойкостью, которая более высокая, чем у труб из ПВХ и ПЭ. Кроме того, они более стойки к воздействию химически активных стоков, а также отличаются большой ударной деформацией, что особенно важно при низких температурах (до -20 0С ), что позволяет монтировать трубы PRAGMA в зимних условиях. Кольцевая жесткость труб из ПП эквивалентна 8 кН/м2 по ID и 10 кН/м2 по OD что соответствует эксплуатационному классу Т.

# 3. Номенклатура труб и область применения.

Гофрированные двухслойные полипропиленовые трубы PRAGMA  применяются для строительства  систем водоотведения (хозяйственно-бытовой и ливневой  канализации). Кроме того,  они могут также применяться для восстановления ветхих трубопроводов способом протяжки в футлярах и тоннелях.  Благодаря своей высокой  устойчивости к действию химически активных сред полипропиленовые трубы  PRAGMA широко применяются и для отвода промышленных сточных вод. В сточных водах могут присутствовать в большой концентрации такие вещества, как масла, растительные и животные, органические растворители, поэтому трубы PRAGMA могут с успехом применяться и при отводе сточных вод от животноводческих комплексов.

Гофрированные двухслойные трубы из полипропилена с номинальным наружным диаметром от 160 мм до 630 мм и номинальным внутреннем диаметром от 200 мм до 1000 мм производятся предприятием-изготовителем  по ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм.№1.

Сортамент полипропиленовых гофрированных труб Pragma по ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм №1.

| Наружный диаметр трубы, Dн, мм | Внутренний диаметр трубы Dв, мм | Толщина стенки S, мм | Длина трубы с раструбом L, мм | Длина трибы без pаcтpуба I, мм | Длина pacтрубa L рвн, мм | Наружный диаметр по раструбу Dp, мм | Масса 1 п.м. трубы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 139 | 10,5 | 6114 | 6000 | 114 | 184 | 1,3 |
| 200 | 174 | 13,0 | 6113 | 6000 | 113 | 227 | 2,1 |
| 250 | 218 | 16,0 | 6129 | 6000 | 129 | 283 | 3,4 |
| 315 | 276 | 19,5 | 6148 | 6000 | 148 | 355 | 5,1 |
| 400 | 348 | 26,0 | 6160 | 6000 | 160 | 451 | 8,1 |
| 500 | 434 | 33,0 | 6188 | 6000 | 188 | 554 | 12,4 |
| 630 | 546 | 42,0 | 6232 | 6000 | 232 | 692 | 19,1 |

| Наружный диаметр трубы, Dн, мм | Внутренний диаметр трубы Dв, мм | Толщина стенки S, мм | Длина трубы с раструбом L, мм | Длина трибы без pаcтpуба Lт, мм | Общая труба раструба L, мм | Эффективн. длина раcтрубa Lрвн, мм | Наружный диаметр по раструбу Dp, мм | Масса 1 п.м. трубы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225,0 | 200 | 12,5 | 6115,0 | 6000 | 165,0 | 115,0 | 245,5 | 2,40 |
| 282,0 | 250 | 16,0 | 6125,0 | 6000 | 135 | 125,0 | 315,0 | 4,05 |
| 343,2 | 300 | 21,6 | 6116,0 | 6000 | 185,1 | 116,0 | 374,2 | 5,20 |
| 457,8 | 400 | 28,59 | 6138,0 | 6000 | 227,9 | 138,8 | 498,1 | 8,97 |
| 573,0 | 500 | 36,5 | 6169,0 | 6000 | 284,1 | 169,8 | 623,6 | 14,32 |
| 688,0 | 600 | 44,0 | 6197,0 | 6000 | 333,0 | 197,0 | 749,9 | 20,73 |
| 919,0 | 800 | 59,5 | 6243,3 | 6000 | 421,3 | 243,3 | 996,7 | 40,90 |
| 1134,0 | 1000 | 67,0 | 6460,0 |  | 460,0 | 450,0 | 1224,0 | 51,33 |

Трубы применяются для строительства и реконструкции трубопроводных систем водоотведения, транспортирующих жидкие среды с температурой t0 ( +70 0С (t0 ( +100 0С при кратковременных залповых сбросах). При их укладке используются как открытый метод, так и методы бестраншейной прокладки.

# 4. Гидравлический расчет.

Гидравлический расчет трубопроводов из полипропиленовых труб PRAGMA выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов  систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», а также «Таблицы для гидравлических расчетов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов» А.Я. Добромыслова.

Пластмассовые трубы по сравнению с трубами из традиционных материалов, обладают повышенной пропускной способностью, что позволяет успешно использовать их в строительстве новых и для восстановления сетей водоснабжения и канализации, вышедших из строя. В системах наружной канализации чугунные, железобетонные и керамические трубы можно менять без расчета на пластмассовые трубы, имеющие диаметр, меньший на один сортамент, при соблюдении равенства уклона.

Таблица расчетов для диаметра 160/139

| h/D | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | - | - | 2,3 | 0,6 | 2,5 | 0,7 | 2,8 | 0,7 | 3,0 | 0,8 |
| 0,40 | - | - | 3,9 | 0,7 | 4,4 | 0,8 | 4,8 | 0,8 | 5,2 | 0,9 |
| 0,50 | - | - | 5,8 | 0,8 | 6,5 | 0,9 | 7,2 | 0,9 | 7,7 | 1,0 |
| 0,60 | 6,8 | 0,7 | 7,8 | 0,8 | 8,8 | 0,9 | 9,6 | 1,0 | 10,4 | 1,1 |
| 1,00 | - | - | 11,6 | 0,8 | 13,0 | 0,9 | 14,3 | 0,9 | 15,5 | 1,0 |

| h/D | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 3,2 | 0,8 | 3,4 | 0,9 | 3,6 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 4,0 | 1,0 |
| 0,40 | 5,6 | 1,0 | 5,9 | 1,0 | 6,3 | 1,1 | 6,6 | 1,2 | 6,9 | 1,2 |
| 0,50 | 8,3 | 1,1 | 8,8 | 1,2 | 9,3 | 1,2 | 9,8 | 1,3 | 10,3 | 1,4 |
| 0,60 | 11,2 | 1,2 | 11,9 | 1,3 | 12,6 | 1,3 | 13,2 | 1,4 | 13,8 | 1,5 |
| 1,00 | 16,6 | 1,1 | 17,7 | 1,2 | 18,7 | 1,2 | 19,7 | 1,3 | 20,6 | 1,4 |

| h/D | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 4,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,5 | 1,2 | 4,7 | 1,2 | 4,8 | 1,3 |
| 0,40 | 7,2 | 1,3 | 7,5 | 1,3 | 7,8 | 1,4 | 8,1 | 1,4 | 8,3 | 1,5 |
| 0,50 | 10,7 | 1,4 | 11,1 | 1,5 | 11,6 | 1,5 | 12,0 | 1,6 | 12,4 | 1,6 |
| 0,60 | 14,4 | 1,5 | 15,0 | 1,6 | 15,6 | 1,6 | 16,1 | 1,7 | 16,6 | 1,7 |
| 1,00 | 21,5 | 1,4 | 22,3 | 1,5 | 23,1 | 1,5 | 24,0 | 1,6 | 24,7 | 1,6 |

| h/D | 0,019 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 5,0 | 1,3 | 5,1 | 1,3 | 6,4 | 1,7 | 7,5 | 2,0 | 8,5 | 2,2 |
| 0,40 | 8,6 | 1,5 | 8,8 | 1,6 | 11,0 | 1,9 | 12,9 | 2,3 | 14,6 | 2,6 |
| 0,50 | 12,7 | 1,7 | 13,1 | 1,7 | 16,4 | 2,2 | 19,2 | 2,5 | 21,6 | 2,8 |
| 0,60 | 17,1 | 1,8 | 17,6 | 1,9 | 22,0 | 2,3 | 25,7 | 2,7 | 29,0 | 3,0 |
| 1,00 | 25,5 | 1,7 | 26,3 | 1,7 | 32,7 | 2,2 | 38,3 | 2,5 | 43,2 | 2,8 |

| h/D | 0,060 | 0,070 | 0,0800 | 0,0900 | 0,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 9,4 | 2,4 | 10,1 | 2,6 | 10,8 | 2,8 | 11,6 | 3,0 | 12,2 | 3,2 |
| 0,40 | 16,1 | 2,8 | 17,4 | 3,1 | 18,6 | 3,3 | 19,8 | 3,5 | 20,9 | 3,7 |
| 0,50 | 23,8 | 3,1 | 25,7 | 3,4 | 27,5 | 3,6 | 29,3 | 3,9 | 30,8 | 4,1 |
| 0,60 | 31,9 | 3,4 | 34,5 | 3,6 | 36,8 | 3,9 | 39,3 | 4,1 | 41,3 | 4,3 |
| 1,00 | 47,5 | 3,1 | 51,4 | 3,4 | 55,0 | 3,6 | 58,6 | 3,9 | 61,7 | 4,1 |

| h/D | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 12,8 | 3,4 | 13,4 | 3,5 | 14,0 | 3,6 | 14,5 | 3,8 | 15,0 | 3,9 |
| 0,40 | 22,0 | 3,9 | 22,9 | 4,0 | 23,9 | 4,2 | 24,9 | 4,4 | 25,6 | 4,5 |
| 0,50 | 32,5 | 4,3 | 33,8 | 4,5 | 35,3 | 4,7 | 36,7 | 4,8 | 37,8 | 5,0 |
| 0,60 | 43,5 | 4,6 | 45,3 | 4,8 | 47,3 | 5,0 | 49,2 | 5,2 | 50,7 | 5,3 |
| 1,00 | 64,9 | 4,3 | 67,6 | 4,5 | 70,6 | 4,7 | 73,5 | 4,8 | 75,6 | 5,0 |

| h/D | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 15,5 | 4,1 | 16,0 | 4,2 | 16,5 | 4,3 | 16,9 | 4,4 | 17,4 | 4,5 |
| 0,40 | 26,5 | 4,7 | 27,4 | 4,8 | 28,3 | 5,0 | 28,8 | 5,1 | 29,6 | 5,2 |
| 0,50 | 39,2 | 5,2 | 40,5 | 5,3 | 41,7 | 5,5 | 42,6 | 5,6 | 43,8 | 5,8 |
| 0,60 | 52,4 | 5,5 | 54,2 | 5,7 | 55,9 | 5,9 | 57,0 | 6,0 | 58,6 | 6,2 |
| 1,00 | 78,3 | 5,2 | 80,9 | 5,3 | 83,4 | 5,5 | 85,1 | 5,6 | 87,5 | 5,8 |

| h/D | 0,300 | 0,400 |
| --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 21,2 | 5,5 | 24,4 | 6,4 |
| 0,40 | 36,1 | 6,4 | 41,7 | 7,3 |
| 0,50 | 53,3 | 7,0 | 61,4 | 8,1 |
| 0,60 | 71,3 | 7,5 | 82,2 | 8,6 |
| 1,00 | 106,6 | 7,0 | 122,8 | 8,1 |

Таблица расчетов для диаметра 200/174

| h/D | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | - | - | 4,2 | 0,7 | 4,7 | 0,8 | 5,2 | 0,9 | 5,6 | 0,9 |
| 0,40 | 6,4 | 0,7 | 7,3 | 0,8 | 8,2 | 0,9 | 8,9 | 1,0 | 9,6 | 1,1 |
| 0,50 | 9,5 | 0,8 | 10,8 | 0,9 | 12,1 | 1,0 | 13,3 | 1,1 | 14,3 | 1,2 |
| 0,60 | 12,8 | 0,9 | 14,6 | 1,0 | 16,3 | 1,1 | 17,9 | 1,2 | 19,3 | 1,3 |
| 1,00 | 19,0 | 0,8 | 21,7 | 0,9 | 24,3 | 1,0 | 26,5 | 1,1 | 28,7 | 1,2 |

| h/D | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 6,0 | 1,0 | 6,4 | 1,1 | 6,7 | 1,1 | 7,1 | 1,2 | 7,4 | 1,2 |
| 0,40 | 10,3 | 1,2 | 11,0 | 1,2 | 11,6 | 1,3 | 12,2 | 1,4 | 12,7 | 1,4 |
| 0,50 | 15,3 | 1,3 | 16,3 | 1,4 | 17,2 | 1,4 | 18,0 | 1,5 | 18,9 | 1,6 |
| 0,60 | 20,6 | 1,4 | 22,0 | 1,5 | 23,1 | 1,6 | 24,3 | 1,6 | 25,4 | 1,7 |
| 1,00 | 30,6 | 1,3 | 32,6 | 1,4 | 34,4 | 1,4 | 36,1 | 1,5 | 37,8 | 1,6 |
| h/D | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 7,7 | 1,3 | 8,0 | 1,3 | 8,3 | 1,4 | 8,6 | 1,4 | 8,9 | 1,5 |
| 0,40 | 13,3 | 1,5 | 13,8 | 1,6 | 14,3 | 1,6 | 14,8 | 1,7 | 15,3 | 1,7 |
| 0,50 | 19,7 | 1,7 | 20,5 | 1,7 | 21,2 | 1,8 | 21,9 | 1,8 | 22,6 | 1,9 |
| 0,60 | 26,5 | 1,8 | 27,5 | 1,8 | 28,5 | 1,9 | 29,4 | 2,0 | 30,4 | 2,0 |
| 1,00 | 39,5 | 1,7 | 40,9 | 1,7 | 42,4 | 1,8 | 43,8 | 1,8 | 45,3 | 1,9 |

| h/D | 0,019 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 9,2 | 1,5 | 9,4 | 1,6 | 10,6 | 1,8 | 11,7 | 2,0 | 13,7 | 2,3 |
| 0,40 | 15,7 | 1,8 | 16,2 | 1,8 | 18,2 | 2,1 | 20,1 | 2,3 | 23,5 | 2,6 |
| 0,50 | 23,3 | 2,0 | 24,0 | 2,0 | 27,0 | 2,3 | 29,8 | 2,5 | 34,8 | 2,9 |
| 0,60 | 31,3 | 2,1 | 32,3 | 2,2 | 36,2 | 2,4 | 40,0 | 2,7 | 46,6 | 3,1 |
| 1,00 | 46,7 | 2,0 | 48,0 | 2,0 | 54,0 | 2,3 | 59,6 | 2,5 | 69,5 | 2,9 |

| h/D | 0,050 | 0,060 | 0,0700 | 0,0800 | 0,090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 15,4 | 2,6 | 16,9 | 2,8 | 18,3 | 3,1 | 19,7 | 3,3 | 20,9 | 3,5 |
| 0,40 | 26,4 | 3,0 | 29,0 | 3,3 | 31,4 | 3,5 | 33,8 | 3,8 | 35,7 | 4,0 |
| 0,50 | 39,1 | 3,3 | 42,9 | 3,6 | 46,4 | 3,9 | 49,9 | 4,2 | 52,8 | 4,4 |
| 0,60 | 52,4 | 3,5 | 57,6 | 3,9 | 62,2 | 4,2 | 66,9 | 4,5 | 70,7 | 4,7 |
| 1,00 | 78,2 | 3,3 | 85,9 | 3,6 | 92,8 | 3,9 | 99,8 | 4,2 | 105,6 | 4,4 |

| h/D | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 21,9 | 3,6 | 22,9 | 3,8 | 23,8 | 4,0 | 24,7 | 4,1 | 25,5 | 4,2 |
| 0,40 | 37,4 | 4,2 | 39,1 | 4,4 | 40,7 | 4,6 | 42,2 | 4,7 | 43,6 | 4,9 |
| 0,50 | 55,3 | 4,7 | 57,8 | 4,9 | 60,0 | 5,1 | 62,3 | 5,2 | 64,3 | 5,4 |
| 0,60 | 74,1 | 5,0 | 77,4 | 5,2 | 80,4 | 5,4 | 83,4 | 5,6 | 86,1 | 5,8 |
| 1,00 | 110,6 | 4,7 | 115,6 | 4,9 | 120,1 | 5,1 | 124,6 | 5,2 | 128,6 | 5,4 |

| h/D | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 26,3 | 4,4 | 27,1 | 4,5 | 27,9 | 4,7 | 28,6 | 4,8 | 29,3 | 4,9 |
| 0,40 | 45,0 | 5,1 | 46,3 | 5,2 | 47,7 | 5,4 | 48,9 | 5,5 | 50,1 | 5,6 |
| 0,50 | 66,5 | 5,6 | 68,4 | 5,8 | 70,4 | 5,9 | 72,2 | 6,1 | 74,0 | 6,2 |
| 0,60 | 89,0 | 6,0 | 91,5 | 6,1 | 94,2 | 6,3 | 96,6 | 6,5 | 99,0 | 6,6 |
| 1,00 | 132,9 | 5,6 | 136,7 | 5,8 | 140,8 | 5,9 | 144,3 | 6,1 | 147,9 | 6,2 |

| h/D | 0,200 | 0,210 | 0,220 | 0,230 | 0,240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 30,1 | 5,0 | 30,8 | 5,1 | 31,4 | 5,2 | 32,1 | 5,4 | 32,7 | 5,5 |
| 0,40 | 51,3 | 5,8 | 52,5 | 5,9 | 53,7 | 6,0 | 54,8 | 6,2 | 55,8 | 6,3 |
| 0,50 | 75,7 | 6,4 | 77,5 | 6,5 | 79,2 | 6,7 | 80,8 | 6,8 | 82,4 | 6,9 |
| 0,60 | 101,4 | 6,8 | 103,8 | 7,0 | 106,0 | 7,1 | 108,2 | 7,3 | 110,3 | 7,4 |
| 1,00 | 151,5 | 6,4 | 155,0 | 6,5 | 158,4 | 6,7 | 161,7 | 6,8 | 164,8 | 6,9 |

| h/D | 0,250 | 0,260 |
| --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 33,4 | 5,6 | 34,0 | 5,7 |
| 0,40 | 57,0 | 6,4 | 58,0 | 6,5 |
| 0,50 | 84,1 | 7,1 | 85,6 | 7,2 |
| 0,60 | 112,5 | 7,6 | 114,6 | 7,7 |
| 1,00 | 168,1 | 7,1 | 171,2 | 7,2 |

Таблица расчетов для диаметра 225/200

| h/D | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 6,2 | - | 5,4 | 0,7 | 6,2 | 0,8 | 6,9 | 0,9 | 7,6 | 1,0 |
| 0,40 | - | - | 9,3 | 0,8 | 10,7 | 0,9 | 11,9 | 1,0 | 13,0 | 1,1 |
| 0,50 | 11,7 | 0,7 | 13,9 | 0,9 | 15,9 | 1,0 | 17,7 | 1,1 | 19,4 | 1,2 |
| 0,60 | 15,8 | 0,8 | 18,7 | 1,0 | 21,5 | 1,1 | 23,8 | 1,2 | 26,1 | 1,3 |
| 1,00 | 23,5 | 0,7 | 27,8 | 0,9 | 31,9 | 1,0 | 35,4 | 1,1 | 38,8 | 1,2 |
| h/D | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 8,2 | 1,0 | 8,7 | 1,1 | 9,3 | 1,2 | 9,8 | 1,2 | 10,3 | 1,3 |
| 0,40 | 14,1 | 1,2 | 15,1 | 1,3 | 16,0 | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 17,7 | 1,5 |
| 0,50 | 20,9 | 1,3 | 22,4 | 1,4 | 23,7 | 1,5 | 25,1 | 1,6 | 26,3 | 1,7 |
| 0,60 | 28,1 | 1,4 | 30,1 | 1,5 | 31,9 | 1,6 | 33,7 | 1,7 | 35,4 | 1,8 |
| 1,00 | 41,8 | 1,3 | 44,8 | 1,4 | 47,4 | 1,5 | 50,1 | 1,6 | 52,6 | 1,7 |

| h/D | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 10,8 | 1,4 | 11,2 | 1,4 | 11,7 | 1,5 | 12,1 | 1,5 | 12,5 | 1,6 |
| 0,40 | 18,5 | 1,6 | 19,3 | 1,6 | 20,1 | 1,7 | 20,8 | 1,8 | 21,5 | 1,8 |
| 0,50 | 27,5 | 1,8 | 28,6 | 1,8 | 29,8 | 1,9 | 30,9 | 2,0 | 31,8 | 2,0 |
| 0,60 | 37,0 | 1,9 | 38,5 | 2,0 | 40,0 | 2,0 | 41,5 | 2,1 | 42,7 | 2,2 |
| 1,00 | 55,0 | 1,8 | 57,3 | 1,8 | 59,5 | 1,9 | 61,8 | 2,0 | 63,6 | 2,0 |

| h/D | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 12,9 | 1,6 | 13,3 | 1,6 | 13,6 | 1,7 | 15,4 | 1,9 | 17,0 | 2,1 |
| 0,40 | 22,2 | 1,9 | 22,9 | 1,9 | 23,4 | 2,0 | 26,5 | 2,3 | 29,1 | 2,5 |
| 0,50 | 32,9 | 2,1 | 33,8 | 2,2 | 34,7 | 2,2 | 39,2 | 2,5 | 43,1 | 2,7 |
| 0,60 | 44,1 | 2,2 | 45,3 | 2,3 | 46,6 | 2,4 | 52,6 | 2,7 | 57,8 | 2,9 |
| 1,00 | 65,8 | 2,1 | 67,7 | 2,2 | 69,5 | 2,2 | 78,4 | 2,5 | 86,2 | 2,7 |

| h/D | 0,040 | 0,050 | 0,0600 | 0,0700 | 0,080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 19,8 | 2,5 | 22,3 | 2,8 | 24,5 | 3,1 | 26,4 | 3,3 | 28,5 | 3,6 |
| 0,40 | 34,0 | 2,9 | 38,2 | 3,3 | 41,9 | 3,6 | 45,3 | 3,9 | 48,7 | 4,1 |
| 0,50 | 50,3 | 3,2 | 56,5 | 3,6 | 62,0 | 3,9 | 66,9 | 4,3 | 71,9 | 4,6 |
| 0,60 | 67,4 | 3,4 | 75,7 | 3,8 | 83,1 | 4,2 | 89,6 | 4,6 | 96,4 | 4,9 |
| 1,00 | 100,6 | 3,2 | 112,9 | 3,6 | 124,0 | 3,9 | 133,8 | 4,3 | 143,9 | 4,6 |

| h/D | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 30,1 | 3,8 | 31,9 | 4,0 | 29,2 | 3,7 | 34,9 | 4,4 | 36,4 | 4,6 |
| 0,40 | 51,5 | 4,4 | 54,5 | 4,6 | 50,4 | 4,3 | 59,6 | 5,1 | 62,2 | 5,3 |
| 0,50 | 76,0 | 4,8 | 80,5 | 5,1 | 74,9 | 4,8 | 88,0 | 5,6 | 91,9 | 5,8 |
| 0,60 | 101,8 | 5,2 | 107,8 | 5,5 | 100,8 | 5,1 | 117,8 | 6,0 | 123,0 | 6,2 |
| 1,00 | 152,1 | 4,8 | 160,9 | 5,1 | 149,9 | 4,8 | 176,0 | 5,6 | 183,7 | 5,8 |

| h/D | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 37,6 | 4,7 | 39,0 | 4,9 | 40,4 | 5,1 | 41,7 | 5,3 | 42,6 | 5,4 |
| 0,40 | 64,1 | 5,5 | 66,6 | 5,7 | 68,9 | 5,9 | 71,2 | 6,1 | 72,7 | 6,2 |
| 0,50 | 94,7 | 6,0 | 98,2 | 6,3 | 101,7 | 6,5 | 105,0 | 6,7 | 107,2 | 6,8 |
| 0,60 | 126,7 | 6,4 | 131,5 | 6,7 | 136,1 | 6,9 | 140,6 | 7,1 | 143,5 | 7,3 |
| 1,00 | 189,3 | 6,0 | 196,5 | 6,3 | 203,4 | 6,5 | 210,1 | 6,7 | 214,4 | 6,8 |

| h/D | 0,190 | 0,200 | 0,210 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 43,8 | 5,5 | 45,0 | 5,7 | 46,2 | 5,8 |
| 0,40 | 74,8 | 6,4 | 76,9 | 6,5 | 78,9 | 6,7 |
| 0,50 | 110,3 | 7,0 | 113,4 | 7,2 | 116,3 | 7,4 |
| 0,60 | 147,6 | 7,5 | 151,7 | 7,7 | 155,7 | 7,9 |
| 1,00 | 220,6 | 7,0 | 226,7 | 7,2 | 232,7 | 7,4 |

Таблица расчетов для диаметра 250/218

| h/D | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | - | - | 6,9 | 0,7 | 7,8 | 0,8 | 8,7 | 0,9 | 9,6 | 1,0 |
| 0,40 | 10,0 | 0,7 | 11,9 | 0,9 | 13,5 | 1,0 | 15,1 | 1,1 | 16,5 | 1,2 |
| 0,50 | 14,9 | 0,8 | 17,7 | 0,9 | 20,1 | 1,1 | 22,4 | 1,2 | 24,5 | 1,3 |
| 0,60 | 20,1 | 0,9 | 23,8 | 1,0 | 27,1 | 1,2 | 30,1 | 1,3 | 32,9 | 1,4 |
| 1,00 | 29,8 | 0,8 | 35,4 | 0,9 | 40,2 | 1,1 | 44,8 | 1,2 | 49,0 | 1,3 |
| h/D | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 10,3 | 1,1 | 11,0 | 1,2 | 11,7 | 1,2 | 12,4 | 1,3 | 13,0 | 1,4 |
| 0,40 | 17,8 | 1,3 | 19,0 | 1,4 | 20,2 | 1,4 | 21,3 | 1,5 | 22,3 | 1,6 |
| 0,50 | 26,4 | 1,4 | 28,2 | 1,5 | 29,9 | 1,6 | 31,6 | 1,7 | 33,1 | 1,8 |
| 0,60 | 35,5 | 1,5 | 38,0 | 1,6 | 40,2 | 1,7 | 42,5 | 1,8 | 44,5 | 1,9 |
| 1,00 | 52,9 | 1,4 | 56,5 | 1,5 | 59,9 | 1,6 | 63,2 | 1,7 | 66,3 | 1,8 |

| h/D | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 13,6 | 1,4 | 14,2 | 1,5 | 14,7 | 1,6 | 15,2 | 1,6 | 15,8 | 1,7 |
| 0,40 | 23,4 | 1,7 | 24,4 | 1,7 | 25,2 | 1,8 | 26,2 | 1,9 | 27,1 | 1,9 |
| 0,50 | 34,7 | 1,9 | 36,1 | 1,9 | 37,4 | 2,0 | 38,8 | 2,1 | 40,2 | 2,2 |
| 0,60 | 46,6 | 2,0 | 48,5 | 2,1 | 50,2 | 2,1 | 52,1 | 2,2 | 53,9 | 2,3 |
| 1,00 | 69,4 | 1,9 | 72,2 | 1,9 | 74,8 | 2,0 | 77,6 | 2,1 | 80,4 | 2,2 |

| h/D | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 16,2 | 1,7 | 16,7 | 1,8 | 17,2 | 1,8 | 19,4 | 2,1 | 21,4 | 2,3 |
| 0,40 | 27,9 | 2,0 | 28,8 | 2,1 | 29,6 | 2,1 | 33,4 | 2,4 | 36,8 | 2,6 |
| 0,50 | 41,3 | 2,2 | 42,6 | 2,3 | 43,9 | 2,3 | 49,4 | 2,6 | 54,4 | 2,9 |
| 0,60 | 55,5 | 2,4 | 57,2 | 2,4 | 58,9 | 2,5 | 66,3 | 2,8 | 73,0 | 3,1 |
| 1,00 | 82,6 | 2,2 | 85,2 | 2,3 | 87,7 | 2,3 | 98,8 | 2,6 | 108,9 | 2,9 |

| h/D | 0,040 | 0,050 | 0,0600 | 0,0700 | 0,080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 24,9 | 2,6 | 27,9 | 3,0 | 30,6 | 3,3 | 33,2 | 3,5 | 35,3 | 3,7 |
| 0,40 | 42,6 | 3,1 | 47,8 | 3,4 | 52,4 | 3,8 | 56,8 | 4,1 | 60,4 | 4,3 |
| 0,50 | 63,0 | 3,4 | 70,7 | 3,8 | 77,5 | 4,2 | 84,0 | 4,5 | 89,2 | 4,8 |
| 0,60 | 84,5 | 3,6 | 94,8 | 4,1 | 103,8 | 4,4 | 112,5 | 4,8 | 119,5 | 5,1 |
| 1,00 | 126,0 | 3,4 | 141,4 | 3,8 | 155,0 | 4,2 | 168,0 | 4,5 | 178,4 | 4,8 |

| h/D | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 37,3 | 4,0 | 39,0 | 4,1 | 40,8 | 4,3 | 42,5 | 4,5 | 44,1 | 4,7 |
| 0,40 | 63,7 | 4,6 | 66,7 | 4,8 | 69,8 | 5,0 | 72,6 | 5,2 | 75,4 | 5,4 |
| 0,50 | 94,1 | 5,0 | 98,5 | 5,3 | 103,0 | 5,5 | 107,1 | 5,7 | 111,2 | 6,0 |
| 0,60 | 126,0 | 5,4 | 132,0 | 5,6 | 137,9 | 5,9 | 143,4 | 6,1 | 148,9 | 6,4 |
| 1,00 | 188,1 | 5,0 | 197,1 | 5,3 | 206,0 | 5,5 | 214,2 | 5,7 | 222,5 | 6,0 |

| h/D | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 45,6 | 4,8 | 47,1 | 5,0 | 48,5 | 5,2 | 50,0 | 5,3 | 51,3 | 5,4 |
| 0,40 | 77,9 | 5,6 | 80,4 | 5,8 | 82,8 | 5,9 | 85,3 | 6,1 | 87,5 | 6,3 |
| 0,50 | 115,0 | 6,2 | 118,7 | 6,4 | 122,2 | 6,6 | 125,8 | 6,7 | 129,1 | 6,9 |
| 0,60 | 153,9 | 6,6 | 158,9 | 6,8 | 163,6 | 7,0 | 168,3 | 7,2 | 172,8 | 7,4 |
| 1,00 | 229,9 | 6,2 | 237,4 | 6,4 | 244,5 | 6,6 | 251,6 | 6,7 | 258,3 | 6,9 |

| h/D | 0,190 | 0,200 |
| --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 52,6 | 5,6 | 53,9 | 5,7 |
| 0,40 | 89,7 | 6,4 | 92,0 | 6,6 |
| 0,50 | 132,3 | 7,1 | 135,7 | 7,3 |
| 0,60 | 177,1 | 7,6 | 181,6 | 7,8 |
| 1,00 | 264,6 | 7,1 | 271,4 | 7,3 |

Таблица расчетов для диаметра 315/276

| h/D | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 | 0,0035 | 0,0040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 8,9 | 0,5 | 10,1 | 0,6 | 11,0 | 0,7 | 12,4 | 0,8 | 13,4 | 0,8 |
| 0,40 | 15,1 | 0,6 | 17,3 | 0,7 | 19,1 | 0,9 | 21,1 | 0,9 | 22,9 | 1,0 |
| 0,50 | 22,3 | 0,7 | 25,6 | 0,8 | 28,4 | 1,0 | 31,2 | 1,0 | 33,7 | 1,1 |
| 0,60 | 29,9 | 0,7 | 34,2 | 0,9 | 38,3 | 1,0 | 41,8 | 1,1 | 45,1 | 1,2 |
| 0,70 | 37,2 | 0,8 | 42,5 | 0,9 | 47,4 | 1,0 | 51,9 | 1,1 | 56,1 | 1,2 |
| 1,00 | 44,7 | 0,7 | 51,2 | 0,8 | 57,0 | 0,9 | 62,4 | 1,0 | 67,5 | 1,1 |

| h/D | 0,0045 | 0,0050 | 0,0055 | 0,0060 | 0,0070 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 14,3 | 0,9 | 15,2 | 1,0 | 16,1 | 1,0 | 16,9 | 1,1 | 18,4 | 1,2 |
| 0,40 | 24,5 | 1,0 | 26,0 | 1,1 | 27,5 | 1,2 | 28,8 | 1,2 | 31,5 | 1,4 |
| 0,50 | 36,1 | 1,2 | 38,9 | 1,3 | 40,5 | 1,3 | 42,6 | 1,4 | 46,4 | 1,5 |
| 0,60 | 48,3 | 1,2 | 51,3 | 1,3 | 54,2 | 1,4 | 57,0 | 1,5 | 62,1 | 1,6 |
| 0,70 | 60,1 | 1,3 | 63,8 | 1,4 | 67,4 | 1,5 | 70,8 | 1,5 | 77,3 | 1,7 |
| 1,00 | 72,3 | 1,2 | 76,8 | 1,2 | 81,1 | 1,3 | 85,2 | 1,4 | 92,9 | 1,5 |

| h/D | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 19,9 | 1,3 | 21,2 | 1,4 | 22,5 | 1,4 | 23,7 | 1,5 | 24,8 | 1,6 |
| 0,40 | 33,9 | 1,5 | 36,2 | 1,6 | 38,4 | 1,7 | 40,4 | 1,8 | 42,4 | 1,9 |
| 0,50 | 50,0 | 1,6 | 53,4 | 1,7 | 56,6 | 1,8 | 59,7 | 1,9 | 62,6 | 2,0 |
| 0,60 | 67,0 | 1,7 | 71,5 | 1,9 | 75,8 | 2,0 | 79,9 | 2,1 | 83,8 | 2,2 |
| 0,70 | 83,3 | 1,8 | 88,9 | 1,9 | 94,2 | 2,1 | 99,3 | 2,2 | 104,1 | 2,3 |
| 1,00 | 100,1 | 1,6 | 106,9 | 1,7 | 113,3 | 1,8 | 119,4 | 1,9 | 125,2 | 2,0 |

| h/D | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 26,0 | 1,7 | 27,0 | 1,7 | 28,1 | 1,8 | 29,0 | 1,9 | 30,0 | 1,9 |
| 0,40 | 44,3 | 1,9 | 46,1 | 2,0 | 47,9 | 2,1 | 49,6 | 2,2 | 51,2 | 2,2 |
| 0,50 | 65,4 | 2,1 | 68,1 | 2,2 | 70,6 | 2,3 | 73,1 | 2,4 | 75,6 | 2,5 |
| 0,60 | 87,5 | 2,3 | 91,1 | 2,4 | 94,5 | 2,5 | 97,9 | 2,6 | 101,1 | 2,6 |
| 0,70 | 108,8 | 2,4 | 113,3 | 2,5 | 117,5 | 2,6 | 121,7 | 2,7 | 125,7 | 2,8 |
| 1,00 | 130,8 | 2,1 | 136,2 | 2,2 | 141,3 | 2,3 | 146,3 | 2,4 | 151,2 | 2,5 |

| h/D | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 30,9 | 2,1 | 31,8 | 2,1 | 32,7 | 2,1 | 36,8 | 2,4 | 40,5 | 2,6 |
| 0,40 | 52,8 | 2,3 | 54,4 | 2,4 | 55,9 | 2,5 | 62,9 | 2,8 | 69,2 | 3,0 |
| 0,50 | 77,9 | 2,6 | 80,2 | 2,6 | 82,4 | 2,7 | 92,7 | 3,1 | 102,0 | 3,4 |
| 0,60 | 104,3 | 2,7 | 107,3 | 2,8 | 110,3 | 2,9 | 124,1 | 3,3 | 136,6 | 3,6 |
| 0,70 | 129,6 | 2,8 | 133,4 | 2,9 | 137,1 | 3,0 | 154,3 | 3,4 | 169,8 | 3,7 |
| 1,00 | 155,9 | 2,6 | 160,4 | 2,6 | 164,9 | 2,7 | 185,5 | 3,1 | 204,1 | 3,4 |

| h/D | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 47,1 | 3,1 | 52,8 | 3,4 | 57,9 | 3,8 | 62,6 | 4,1 | 66,9 | 4,4 |
| 0,40 | 80,3 | 3,5 | 90,1 | 4,0 | 98,8 | 4,4 | 106,8 | 4,7 | 114,2 | 5,1 |
| 0,50 | 118,5 | 3,9 | 132,8 | 4,4 | 145,7 | 4,8 | 157,5 | 5,2 | 168,5 | 5,6 |
| 0,60 | 158,5 | 4,2 | 177,8 | 4,7 | 195,0 | 5,2 | 210,8 | 5,6 | 225,4 | 6,0 |
| 0,70 | 197,1 | 4,4 | 221,0 | 4,9 | 242,4 | 5,4 | 262,1 | 5,8 | 280,2 | 6,2 |
| 1,00 | 237,0 | 3,9 | 265,7 | 4,4 | 291,5 | 4,8 | 315,1 | 5,2 | 337,0 | 5,6 |

| h/D | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,120 | 0,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 71,1 | 4,7 | 74,8 | 4,9 | 78,4 | 5,1 | 81,9 | 5,4 | 85,2 | 5,6 |
| 0,40 | 121,1 | 5,4 | 127,7 | 5,7 | 133,8 | 5,9 | 139,7 | 6,2 | 145,3 | 6,5 |
| 0,50 | 178,7 | 5,9 | 188,3 | 6,2 | 197,4 | 6,6 | 206,1 | 6,8 | 214,4 | 7,1 |
| 0,60 | 239,1 | 6,3 | 252,0 | 6,7 | 264,1 | 7,0 | 275,7 | 7,3 | 286,8 | 7,6 |
| 0,70 | 297,2 | 6,6 | 313,2 | 7,0 | 328,4 | 7,3 | 342,8 | 7,6 | 356,5 | 7,9 |
| 1,00 | 357,4 | 5,9 | 376,6 | 6,2 | 394,9 | 6,6 | 412,2 | 6,8 | 428,8 | 7,1 |

Таблица расчетов для диаметра 343/300

| h/D | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 | 0,0035 | 0,0040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 10,6 | 0,6 | 12,8 | 0,7 | 14,3 | 0,8 | 15,7 | 0,9 | 17,0 | 0,9 |
| 0,40 | 18,0 | 0,7 | 21,8 | 0,8 | 24,4 | 0,9 | 26,7 | 1,0 | 28,9 | 1,1 |
| 0,50 | 26,5 | 0,8 | 32,0 | 0,9 | 35,9 | 1,0 | 39,3 | 1,1 | 42,5 | 1,2 |
| 0,60 | 35,0 | 0,8 | 42,2 | 1,0 | 47,3 | 1,1 | 51,8 | 1,2 | 56,1 | 1,3 |
| 0,70 | 44,5 | 0,8 | 53,8 | 1,0 | 60,2 | 1,1 | 65,9 | 1,2 | 71,4 | 1,3 |
| 1,00 | 53,0 | 0,8 | 64,0 | 0,9 | 71,7 | 1,0 | 78,5 | 1,1 | 85,0 | 1,2 |

| h/D | 0,0045 | 0,005 | 0,0055 | 0,006 | 0,007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 18,1 | 1,0 | 19,2 | 1,1 | 20,3 | 1,1 | 21,3 | 1,2 | 23,4 | 1,3 |
| 0,40 | 30,8 | 1,2 | 32,6 | 1,2 | 34,5 | 1,3 | 36,2 | 1,4 | 39,8 | 1,5 |
| 0,50 | 45,3 | 1,3 | 48,0 | 1,4 | 50,8 | 1,4 | 53,3 | 1,5 | 58,5 | 1,7 |
| 0,60 | 59,8 | 1,4 | 63,4 | 1,4 | 67,0 | 1,5 | 70,3 | 1,6 | 77,2 | 1,8 |
| 0,70 | 76,1 | 1,4 | 80,6 | 1,5 | 85,3 | 1,5 | 89,5 | 1,6 | 98,3 | 1,8 |
| 1,00 | 90,6 | 1,3 | 96,0 | 1,4 | 101,5 | 1,4 | 106,5 | 1,5 | 117,0 | 1,7 |

| h/D | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 25,0 | 1,4 | 26,7 | 1,5 | 28,4 | 1,6 | 29,8 | 1,6 | 31,2 | 1,7 |
| 0,40 | 42,5 | 1,7 | 45,4 | 1,7 | 48,3 | 1,8 | 50,7 | 1,9 | 53,0 | 2,0 |
| 0,50 | 62,5 | 1,8 | 66,7 | 1,9 | 71,0 | 2,0 | 74,5 | 2,1 | 78,0 | 2,2 |
| 0,60 | 82,5 | 1,9 | 88,0 | 2,0 | 93,7 | 2,1 | 98,3 | 2,2 | 103,0 | 2,4 |
| 0,70 | 105,0 | 1,9 | 112,1 | 2,1 | 119,3 | 2,2 | 125,2 | 2,3 | 131,0 | 2,4 |
| 1,00 | 125,0 | 1,8 | 133,4 | 1,9 | 142,0 | 2,0 | 149,0 | 2,1 | 156,0 | 2,2 |

| h/D | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 32,5 | 1,8 | 33,8 | 1,9 | 35,6 | 2,0 | 36,4 | 2,0 | 37,6 | 2,1 |
| 0,40 | 55,3 | 2,1 | 57,5 | 2,2 | 60,5 | 2,3 | 61,9 | 2,4 | 63,9 | 2,5 |
| 0,50 | 81,3 | 2,3 | 84,5 | 2,4 | 89,0 | 2,5 | 91,0 | 2,6 | 94,0 | 2,7 |
| 0,60 | 107,3 | 2,5 | 111,5 | 2,6 | 117,5 | 2,7 | 120,1 | 2,8 | 124,1 | 2,9 |
| 0,70 | 136,5 | 2,5 | 142,0 | 2,6 | 149,5 | 2,7 | 152,9 | 2,8 | 157,9 | 2,9 |
| 1,00 | 162,5 | 2,3 | 169,0 | 2,4 | 178,0 | 2,5 | 182,0 | 2,6 | 188,0 | 2,7 |

| h/D | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 39,0 | 2,1 | 39,8 | 2,2 | 41,2 | 2,3 | 46,2 | 2,5 | 51,2 | 2,8 |
| 0,40 | 66,3 | 2,5 | 67,7 | 2,6 | 70,0 | 2,7 | 78,5 | 3,0 | 87,0 | 3,3 |
| 0,50 | 97,5 | 2,8 | 99,5 | 2,8 | 103,0 | 2,9 | 115,5 | 3,3 | 128,0 | 3,6 |
| 0,60 | 128,7 | 2,9 | 131,3 | 3,0 | 136,0 | 3,1 | 152,5 | 3,5 | 169,0 | 3,9 |
| 0,70 | 163,8 | 3,0 | 167,2 | 3,0 | 173,0 | 3,1 | 194,0 | 3,5 | 215,0 | 3,9 |
| 1,00 | 195,0 | 2,8 | 199,0 | 2,8 | 206,0 | 2,9 | 231,0 | 3,3 | 256,0 | 3,6 |

| h/D | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 61,8 | 3,4 | 66,0 | 3,6 | 69,6 | 3,8 | 78,2 | 4,3 | 83,8 | 4,6 |
| 0,40 | 105,1 | 4,0 | 112,2 | 4,3 | 118,3 | 4,5 | 132,9 | 5,1 | 142,5 | 5,4 |
| 0,50 | 154,5 | 4,4 | 165,0 | 4,7 | 174,0 | 4,9 | 195,5 | 5,5 | 209,5 | 5,9 |
| 0,60 | 203,9 | 4,7 | 217,8 | 5,0 | 229,7 | 5,2 | 258,1 | 5,9 | 276,5 | 6,3 |
| 0,70 | 259,6 | 4,7 | 277,2 | 5,0 | 292,3 | 5,3 | 328,4 | 5,9 | 352,0 | 6,4 |
| 1,00 | 309,0 | 4,4 | 330,0 | 4,7 | 348,0 | 4,9 | 391,0 | 5,5 | 419,0 | 5,9 |

Таблица расчетов для диаметра 400/348

| h/D | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 | 0,0035 | 0,0040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 17,2 | 0,7 | 19,3 | 0,8 | 21,0 | 0,9 | 22,8 | 0,9 | 24,8 | 1,0 |
| 0,40 | 29,2 | 0,8 | 32,8 | 0,9 | 35,7 | 1,0 | 38,8 | 1,1 | 42,2 | 1,2 |
| 0,50 | 43,0 | 0,9 | 48,3 | 1,0 | 52,5 | 1,1 | 57,0 | 1,2 | 62,0 | 1,3 |
| 0,60 | 56,8 | 1,0 | 63,7 | 1,1 | 69,3 | 1,2 | 75,2 | 1,3 | 81,8 | 1,4 |
| 0,70 | 72,2 | 1,0 | 81,1 | 1,1 | 88,2 | 1,2 | 95,8 | 1,3 | 104,2 | 1,4 |
| 1,00 | 86,0 | 0,9 | 96,5 | 1,0 | 105,0 | 1,1 | 114,0 | 1,2 | 124,0 | 1,3 |
| h/D | 0,0045 | 0,005 | 0,0055 | 0,006 | 0,007 |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 26,6 | 1,1 | 27,6 | 1,1 | 30,4 | 1,2 | 32,4 | 1,3 | 34,2 | 1,4 |
| 0,40 | 45,2 | 1,3 | 46,9 | 1,3 | 51,7 | 1,5 | 55,1 | 1,6 | 58,1 | 1,7 |
| 0,50 | 66,5 | 1,4 | 69,0 | 1,5 | 76,0 | 1,6 | 81,0 | 1,7 | 85,5 | 1,8 |
| 0,60 | 87,8 | 1,5 | 91,1 | 1,6 | 100,3 | 1,7 | 106,9 | 1,8 | 112,9 | 1,9 |
| 0,70 | 111,7 | 1,5 | 115,9 | 1,6 | 127,7 | 1,7 | 136,1 | 1,8 | 143,6 | 1,9 |
| 1,00 | 133,0 | 1,4 | 138,0 | 1,5 | 152,0 | 1,6 | 162,0 | 1,7 | 171,0 | 1,8 |

| h/D | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 36,2 | 1,5 | 39,0 | 1,6 | 41,8 | 1,7 | 42,8 | 1,8 | 43,8 | 1,8 |
| 0,40 | 61,5 | 1,7 | 66,3 | 1,9 | 71,1 | 2,0 | 72,8 | 2,1 | 74,5 | 2,1 |
| 0,50 | 90,5 | 1,9 | 97,5 | 2,1 | 104,5 | 2,2 | 107,0 | 2,3 | 109,5 | 2,3 |
| 0,60 | 119,5 | 2,0 | 128,7 | 2,2 | 137,9 | 2,4 | 141,2 | 2,4 | 144,5 | 2,5 |
| 0,70 | 152,0 | 2,1 | 163,8 | 2,2 | 175,6 | 2,4 | 179,8 | 2,4 | 184,0 | 2,5 |
| 1,00 | 181,0 | 1,9 | 195,0 | 2,1 | 209,0 | 2,2 | 214,0 | 2,3 | 219,0 | 2,3 |

| h/D | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 45,6 | 1,9 | 48,4 | 2,0 | 52,2 | 2,1 | 53,2 | 2,2 | 55,2 | 2,3 |
| 0,40 | 77,5 | 2,2 | 82,3 | 2,3 | 88,7 | 2,5 | 90,4 | 2,6 | 93,8 | 2,7 |
| 0,50 | 114,0 | 2,4 | 121,0 | 2,6 | 130,5 | 2,8 | 133,0 | 2,8 | 138,0 | 2,9 |
| 0,60 | 150,5 | 2,6 | 159,7 | 2,7 | 172,3 | 2,9 | 175,6 | 3,0 | 182,2 | 3,1 |
| 0,70 | 191,5 | 2,6 | 203,3 | 2,8 | 219,2 | 3,0 | 223,4 | 3,0 | 231,8 | 3,1 |
| 1,00 | 228,0 | 2,4 | 242,0 | 2,6 | 261,0 | 2,8 | 266,0 | 2,8 | 276,0 | 2,9 |

| h/D | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 57,0 | 2,3 | 59,0 | 2,4 | 60,8 | 2,5 | 68,4 | 2,8 | 76,0 | 3,1 |
| 0,40 | 96,9 | 2,8 | 100,3 | 2,9 | 103,4 | 2,9 | 116,3 | 3,3 | 129,2 | 3,7 |
| 0,50 | 142,5 | 3,0 | 147,5 | 3,1 | 152,0 | 3,2 | 171,0 | 3,6 | 190,0 | 4,0 |
| 0,60 | 188,1 | 3,2 | 194,7 | 3,3 | 200,6 | 3,4 | 225,7 | 3,9 | 250,8 | 4,3 |
| 0,70 | 239,4 | 3,2 | 247,8 | 3,3 | 255,4 | 3,5 | 287,3 | 3,9 | 319,2 | 4,3 |
| 1,00 | 285,0 | 3,0 | 295,0 | 3,1 | 304,0 | 3,2 | 342,0 | 3,6 | 380,0 | 4,0 |

| h/D | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 83,6 | 3,4 | 90,2 | 3,7 | 95,0 | 3,9 | 97,8 | 4,0 | 106,4 | 4,4 |
| 0,40 | 142,1 | 4,0 | 153,3 | 4,4 | 161,5 | 4,6 | 166,3 | 4,7 | 180,9 | 5,2 |
| 0,50 | 209,0 | 4,4 | 225,5 | 4,8 | 237,5 | 5,0 | 244,5 | 5,2 | 266,0 | 5,6 |
| 0,60 | 275,9 | 4,7 | 297,7 | 5,1 | 313,5 | 5,4 | 322,7 | 5,5 | 351,1 | 6,0 |
| 0,70 | 351,1 | 4,8 | 378,8 | 5,1 | 399,0 | 5,4 | 410,8 | 5,6 | 446,9 | 6,0 |
| 1,00 | 418,0 | 4,4 | 451,0 | 4,8 | 475,0 | 5,0 | 489,0 | 5,2 | 532,0 | 5,6 |

| h/D | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 114,0 | 4,7 | 122,6 | 5,0 | 130,2 | 5,3 | 137,8 | 5,7 |
| 0,40 | 193,8 | 5,5 | 208,4 | 5,9 | 221,3 | 6,3 | 234,3 | 6,7 |
| 0,50 | 285,0 | 6,0 | 306,5 | 6,5 | 325,5 | 6,9 | 344,5 | 7,3 |
| 0,60 | 376,2 | 6,4 | 404,6 | 6,9 | 429,7 | 7,3 | 454,7 | 7,8 |
| 0,70 | 478,8 | 6,5 | 514,9 | 7,0 | 546,8 | 7,4 | 578,8 | 7,8 |
| 1,00 | 570,0 | 6,0 | 613,0 | 6,5 | 651,0 | 6,9 | 689,0 | 7,3 |

Таблица расчетов для диаметра 457/400

| h/D | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 | 0,0035 | 0,0040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 27,6 | 0,9 | 30,2 | 0,9 | 34,0 | 1,1 | 39,0 | 1,2 | 41,6 | 1,3 |
| 0,40 | 46,9 | 1,0 | 51,3 | 1,1 | 57,8 | 1,3 | 66,3 | 1,5 | 70,7 | 1,6 |
| 0,50 | 59,0 | 1,1 | 75,5 | 1,2 | 85,0 | 1,4 | 97,5 | 1,6 | 104,0 | 1,7 |
| 0,60 | 91,1 | 1,2 | 99,7 | 1,3 | 112,2 | 1,5 | 128,7 | 1,7 | 137,3 | 1,8 |
| 0,70 | 115,9 | 1,2 | 126,8 | 1,3 | 142,8 | 1,5 | 163,8 | 1,7 | 174,7 | 1,8 |
| 1,00 | 138,0 | 1,1 | 151,0 | 1,2 | 170,0 | 1,4 | 195,0 | 1,6 | 208,0 | 1,7 |

| h/D | 0,0045 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 44,2 | 1,4 | 46,6 | 1,5 | 51,6 | 1,6 | 55,4 | 1,7 | 60,4 | 1,9 |
| 0,40 | 75,1 | 1,7 | 79,2 | 1,7 | 87,7 | 1,9 | 94,2 | 2,0 | 102,7 | 2,2 |
| 0,50 | 110,5 | 1,8 | 116,5 | 1,9 | 129,0 | 2,1 | 138,5 | 2,2 | 151,0 | 2,4 |
| 0,60 | 145,9 | 1,9 | 153,8 | 2,0 | 170,3 | 2,2 | 182,8 | 2,4 | 199,3 | 2,6 |
| 0,70 | 185,6 | 1,9 | 195,7 | 2,1 | 216,7 | 2,3 | 232,7 | 2,4 | 253,7 | 2,6 |
| 1,00 | 221,0 | 1,8 | 233,0 | 1,9 | 258,0 | 2,1 | 277,0 | 2,2 | 302,0 | 2,4 |

| h/D | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 64,2 | 2,0 | 68,0 | 2,1 | 71,8 | 2,3 | 75,6 | 2,3 | 78,2 | 2,4 |
| 0,40 | 109,1 | 2,4 | 115,6 | 2,5 | 122,1 | 2,7 | 128,5 | 2,8 | 132,9 | 2,9 |
| 0,50 | 160,5 | 2,6 | 170,0 | 2,7 | 179,5 | 2,9 | 189,0 | 3,0 | 195,5 | 3,1 |
| 0,60 | 211,9 | 2,8 | 224,4 | 2,9 | 236,9 | 3,1 | 249,5 | 3,2 | 258,1 | 3,3 |
| 0,70 | 269,6 | 2,8 | 285,6 | 2,9 | 301,6 | 3,1 | 317,5 | 3,2 | 328,4 | 3,3 |
| 1,00 | 321,0 | 2,6 | 340,0 | 2,7 | 359,0 | 2,9 | 378,0 | 3,0 | 391,0 | 3,1 |

| h/D | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 82,0 | 2,6 | 84,4 | 2,7 | 88,2 | 2,7 | 90,8 | 2,8 | 93,2 | 2,9 |
| 0,40 | 139,4 | 3,0 | 143,5 | 3,1 | 149,9 | 3,2 | 154,4 | 3,3 | 158,4 | 3,4 |
| 0,50 | 205,0 | 3,3 | 211,0 | 3,4 | 220,5 | 3,5 | 227,0 | 3,6 | 233,0 | 3,7 |
| 0,60 | 270,6 | 3,5 | 278,5 | 3,6 | 291,1 | 3,7 | 299,6 | 3,8 | 307,6 | 4,0 |
| 0,70 | 344,4 | 3,6 | 354,5 | 3,7 | 370,4 | 3,8 | 381,4 | 3,9 | 391,4 | 4,0 |
| 1,00 | 410,0 | 3,3 | 422,0 | 3,4 | 441,0 | 3,5 | 454,0 | 3,6 | 466,0 | 3,7 |

| h/D | 0,019 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 95,8 | 2,9 | 98,2 | 3,0 | 122,2 | 3,8 | 139,8 | 4,4 | 156,2 | 4,8 |
| 0,40 | 162,9 | 3,5 | 166,9 | 3,6 | 207,7 | 4,5 | 237,7 | 5,2 | 265,5 | 5,7 |
| 0,50 | 239,5 | 3,8 | 245,5 | 3,9 | 305,5 | 4,9 | 349,5 | 5,6 | 390,5 | 6,2 |
| 0,60 | 316,1 | 4,1 | 324,1 | 4,2 | 403,3 | 5,2 | 461,3 | 6,0 | 515,5 | 6,6 |
| 0,70 | 402,4 | 4,1 | 412,4 | 4,2 | 513,2 | 5,3 | 587,2 | 6,0 | 656,0 | 6,7 |
| 1,00 | 479,0 | 3,8 | 491,0 | 3,9 | 611,0 | 4,9 | 699,0 | 5,6 | 781,0 | 6,2 |

| h/D | 0,06 | 0,07 |
| --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 172,6 | 5,4 | 185,2 | 5,5 |
| 0,40 | 293,4 | 6,3 | 314,8 | 6,8 |
| 0,50 | 431,5 | 6,9 | 463,0 | 7,4 |
| 0,60 | 569,6 | 7,4 | 611,2 | 7,9 |
| 0,70 | 724,9 | 7,5 | 777,8 | 8,0 |
| 1,00 | 863,0 | 6,9 | 926,0 | 7,4 |

Таблица расчетов для диаметра 500/434

| h/D | 0,0010 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | #ЗНАЧ! | - | 21,2 | 0,6 | 22,3 | 0,6 | 23,5 | 0,6 | 24,5 | 0,7 |
| 0,40 | #ЗНАЧ! | - | 36,7 | 0,7 | 38,5 | 0,7 | 40,6 | 0,7 | 42,3 | 0,8 |
| 0,50 | #ЗНАЧ! | - | 54,6 | 0,7 | 57,4 | 0,8 | 60,5 | 0,8 | 63,0 | 0,8 |
| 0,60 | 68,9 | 0,7 | 73,6 | 0,8 | 77,3 | 0,8 | 81,5 | 0,9 | 84,8 | 0,9 |
| 0,70 | 86,0 | 0,8 | 91,9 | 0,8 | 96,4 | 0,9 | 101,7 | 0,9 | 105,9 | 1,0 |
| 0,75 | 93,7 | 0,8 | 100,0 | 0,8 | 105,0 | 0,9 | 110,7 | 0,9 | 115,3 | 1,0 |
| 1,00 | #ЗНАЧ! | - | 109,2 | 0,7 | 114,7 | 0,8 | 121,0 | 0,8 | 126,0 | 0,8 |

| h/D | 0,0015 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 25,3 | 0,7 | 26,6 | 0,7 | 27,6 | 0,7 | 28,5 | 0,8 | 29,5 | 0,8 |
| 0,40 | 44,3 | 0,8 | 45,9 | 0,8 | 47,8 | 0,9 | 49,3 | 0,9 | 51,0 | 0,9 |
| 0,50 | 65,9 | 0,9 | 68,3 | 0,9 | 71,0 | 1,0 | 73,3 | 1,0 | 75,9 | 1,0 |
| 0,60 | 88,7 | 1,0 | 91,9 | 1,0 | 95,6 | 1,0 | 98,6 | 1,1 | 102,1 | 1,1 |
| 0,70 | 110,7 | 1,0 | 114,7 | 1,0 | 119,3 | 1,1 | 123,0 | 1,1 | 127,3 | 1,1 |
| 0,75 | 120,5 | 1,0 | 124,9 | 1,0 | 129,9 | 1,1 | 133,9 | 1,1 | 138,6 | 1,2 |
| 1,00 | 131,8 | 0,9 | 136,6 | 0,9 | 142,1 | 1,0 | 146,5 | 1,0 | 151,7 | 1,0 |

| h/D | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 | 0,0035 | 0,0040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 30,4 | 0,8 | 34,6 | 0,9 | 38,4 | 1,0 | 42,0 | 1,1 | 45,3 | 1,2 |
| 0,40 | 52,4 | 0,9 | 59,6 | 1,1 | 66,1 | 1,2 | 72,4 | 1,3 | 77,9 | 1,4 |
| 0,50 | 77,9 | 1,0 | 88,6 | 1,2 | 98,2 | 1,3 | 107,5 | 1,4 | 115,6 | 1,6 |
| 0,60 | 104,9 | 1,1 | 119,1 | 1,3 | 132,1 | 1,4 | 144,4 | 1,6 | 155,4 | 1,7 |
| 0,70 | 130,8 | 1,2 | 148,5 | 1,3 | 164,6 | 1,5 | 180,0 | 1,6 | 193,6 | 1,7 |
| 0,75 | 142,4 | 1,2 | 161,7 | 1,4 | 179,2 | 1,5 | 195,9 | 1,6 | 210,7 | 1,8 |
| 1,00 | 155,9 | 1,0 | 177,2 | 1,2 | 196,5 | 1,3 | 214,9 | 1,4 | 231,2 | 1,6 |

| h/D | 0,0045 | 0,0050 | 0,0055 | 0,0060 | 0,0065 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 48,4 | 1,3 | 51,0 | 1,4 | 52,7 | 1,4 | 55,2 | 1,4 | 57,8 | 1,5 |
| 0,40 | 83,2 | 1,5 | 87,7 | 1,6 | 92,6 | 1,6 | 97,1 | 1,7 | 101,5 | 1,8 |
| 0,50 | 123,5 | 1,7 | 130,1 | 1,8 | 137,9 | 1,8 | 137,9 | 1,9 | 151,1 | 2,0 |
| 0,60 | 165,9 | 1,8 | 174,8 | 1,9 | 188,7 | 2,0 | 197,7 | 2,1 | 206,6 | 2,2 |
| 0,70 | 206,7 | 1,9 | 217,8 | 2,0 | 236,4 | 2,1 | 247,6 | 2,2 | 258,7 | 2,3 |
| 0,75 | 225,0 | 1,9 | 237,0 | 2,0 | 257,7 | 2,1 | 269,9 | 2,2 | 282,0 | 2,3 |
| 1,00 | 247,0 | 1,7 | 260,2 | 1,8 | 277,8 | 1,8 | 291,9 | 1,9 | 305,4 | 2,0 |

| h/D | 0,0070 | 0,0075 | 0,0080 | 0,0085 | 0,0095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 60,3 | 1,6 | 62,9 | 1,7 | 79,1 | 1,7 | 67,1 | 1,8 | 70,0 | 1,8 |
| 0,40 | 105,9 | 1,9 | 110,4 | 2,0 | 112,9 | 2,0 | 117,8 | 2,1 | 122,8 | 2,2 |
| 0,50 | 159,4 | 2,1 | 166,0 | 2,2 | 169,7 | 2,2 | 177,1 | 2,4 | 184,5 | 2,5 |
| 0,60 | 215,6 | 2,3 | 224,5 | 2,4 | 229,5 | 2,4 | 239,4 | 2,4 | 249,3 | 2,6 |
| 0,70 | 270,0 | 2,4 | 281,1 | 2,5 | 287,3 | 2,6 | 299,8 | 2,7 | 312,1 | 2,8 |
| 0,75 | 294,2 | 2,4 | 306,4 | 2,5 | 313,1 | 2,6 | 326,7 | 2,7 | 340,1 | 2,8 |
| 1,00 | 317,5 | 2,1 | 330,7 | 2,2 | 338,1 | 2,3 | 355,2 | 2,4 | 377,7 | 2,5 |

| h/D | 0,0100 | 0,0110 | 0,0120 | 0,0130 | 0,0140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 74,6 | 2,0 | 78,4 | 2,1 | 82,1 | 2,2 | 85,9 | 2,3 | 89,6 | 2,4 |
| 0,40 | 132,6 | 2,4 | 138,2 | 2,5 | 143,7 | 2,6 | 149,2 | 2,7 | 154,7 | 2,8 |
| 0,50 | 195,3 | 2,6 | 205,6 | 2,7 | 216,0 | 2,9 | 225,6 | 3,1 | 235,2 | 3,2 |
| 0,60 | 259,5 | 2,8 | 278,0 | 3,0 | 296,5 | 3,2 | 305,8 | 3,3 | 315,1 | 3,4 |
| 0,70 | 331,8 | 3,0 | 342,9 | 3,1 | 365,0 | 3,3 | 387,3 | 3,5 | 398,2 | 3,6 |
| 0,75 | 357,0 | 3,0 | 380,8 | 3,2 | 392,7 | 3,3 | 416,5 | 3,5 | 428,4 | 3,6 |
| 1,00 | 388,0 | 2,6 | 409,8 | 2,7 | 429,9 | 2,5 | 449,2 | 3,2 | 467,4 | 3,2 |

| h/D | 0,0150 | 0,0160 | 0,0170 | 0,0180 | 0,0190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 93,3 | 2,5 | 97,1 | 2,6 | 100,8 | 2,7 | 103,8 | 2,7 | 104,5 | 2,8 |
| 0,40 | 165,8 | 3,0 | 165,8 | 3,0 | 171,3 | 3,1 | 176,8 | 3,2 | 182,4 | 3,3 |
| 0,50 | 244,1 | 3,3 | 251,5 | 3,4 | 258,9 | 3,5 | 266,3 | 3,6 | 273,7 | 3,7 |
| 0,60 | 333,6 | 3,6 | 342,9 | 3,7 | 352,2 | 3,8 | 361,4 | 3,9 | 370,7 | 4,0 |
| 0,70 | 409,2 | 3,7 | 420,3 | 3,8 | 442,4 | 4,0 | 453,5 | 4,1 | 464,5 | 4,2 |
| 0,75 | 452,2 | 3,8 | 464,1 | 3,9 | 476,1 | 4,0 | 488,0 | 4,1 | 499,9 | 4,2 |
| 1,00 | 485,6 | 3,3 | 503,0 | 3,4 | 519,6 | 3,5 | 535,8 | 3,6 | 551,2 | 3,7 |

| h/D | 0,0200 | 0,0300 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 120,0 | 3,0 | 142,7 | 3,6 | 166,5 | 4,2 | 190,3 | 4,8 | 206,1 | 5,2 |
| 0,40 | 200,6 | 3,4 | 248,2 | 4,2 | 287,5 | 4,9 | 328,6 | 5,6 | 358,0 | 6,1 |
| 0,50 | 298,5 | 3,8 | 369,1 | 4,7 | 432,0 | 5,5 | 487,0 | 6,2 | 534,1 | 6,8 |
| 0,60 | 413,3 | 4,2 | 511,7 | 5,2 | 580,6 | 5,9 | 659,3 | 6,7 | 718,3 | 7,3 |
| 0,70 | 505,0 | 4,3 | 622,4 | 5,3 | 728,1 | 6,2 | 810,3 | 6,9 | 892,5 | 7,6 |
| 0,75 | 543,4 | 4,3 | 682,4 | 5,4 | 796,1 | 6,3 | 897,2 | 7,1 | 973,0 | 7,7 |
| 1,00 | 566,8 | 3,8 | 702,6 | 4,7 | 815,1 | 5,5 | 914,3 | 6,2 | 1003,5 | 6,8 |

| h/D | 0,0700 | 0,0800 |
| --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 222,0 | 5,6 | 226,0 | 5,7 |
| 0,40 | 387,3 | 6,6 | 387,3 | 6,6 |
| 0,50 | 573,3 | 7,3 | 581,2 | 7,4 |
| 0,60 | 767,5 | 7,8 | 787,2 | 8,0 |
| 0,70 | 963,0 | 8,2 | 974,8 | 8,3 |
| 0,75 | 1048,9 | 8,3 | 1061,5 | 8,4 |
| 1,00 | 1084,7 | 7,3 | 1159,8 | 7,4 |

Таблица расчетов для диаметра 573/500

| h/D | 0,0010 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 29,9 | 0,6 | 37,4 | 0,8 | 39,3 | 0,8 | 41,1 | 0,8 | 41,1 | 0,8 |
| 0,40 | 52,3 | 0,7 | 65,4 | 0,9 | 68,7 | 0,9 | 72,0 | 1,0 | 72,0 | 1,0 |
| 0,50 | 78,5 | 0,8 | 98,2 | 1,0 | 103,1 | 1,1 | 108,0 | 1,1 | 108,0 | 1,1 |
| 0,60 | 106,3 | 0,9 | 132,9 | 1,1 | 139,6 | 1,1 | 146,2 | 1,2 | 146,2 | 1,2 |
| 0,70 | 133,1 | 0,9 | 166,4 | 1,1 | 174,8 | 1,2 | 183,1 | 1,2 | 183,1 | 1,2 |
| 0,75 | 145,1 | 0,9 | 181,4 | 1,1 | 190,4 | 1,2 | 199,5 | 1,3 | 199,5 | 1,3 |
| 1,00 | 157,0 | 0,8 | 192,0 | 1,0 | 200,0 | 1,1 | 207,0 | 1,1 | 216,0 | 1,1 |

| h/D | 0,0019 | 0,002 | 0,0025 | 0,003 | 0,0035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 42,0 | 0,8 | 45,0 | 0,9 | 49,0 | 1,0 | 56,5 | 1,1 | 60,5 | 1,2 |
| 0,40 | 73,4 | 1,0 | 78,6 | 1,1 | 85,3 | 1,2 | 98,4 | 1,3 | 105,2 | 1,4 |
| 0,50 | 110,0 | 1,1 | 117,8 | 1,2 | 127,6 | 1,3 | 147,3 | 1,5 | 157,1 | 1,6 |
| 0,60 | 148,7 | 1,2 | 159,3 | 1,3 | 172,4 | 1,4 | 199,0 | 1,6 | 212,0 | 1,7 |
| 0,70 | 186,1 | 1,3 | 199,4 | 1,4 | 215,6 | 1,5 | 248,8 | 1,7 | 264,9 | 1,8 |
| 0,75 | 202,8 | 1,3 | 217,2 | 1,4 | 234,9 | 1,5 | 271,0 | 1,7 | 288,6 | 1,8 |
| 1,00 | 220,0 | 1,1 | 228,0 | 1,2 | 259,0 | 1,3 | 287,0 | 1,5 | 314,0 | 1,6 |

| h/D | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 64,3 | 1,3 | 68,1 | 1,4 | 71,9 | 1,5 | 79,4 | 1,6 | 87,3 | 1,8 |
| 0,40 | 111,7 | 1,5 | 118,3 | 1,6 | 124,9 | 1,7 | 138,0 | 1,9 | 151,4 | 2,1 |
| 0,50 | 166,9 | 1,7 | 176,7 | 1,8 | 186,5 | 1,9 | 206,2 | 2,1 | 225,8 | 2,3 |
| 0,60 | 225,3 | 1,8 | 238,5 | 1,9 | 251,8 | 2,0 | 278,3 | 2,3 | 304,4 | 2,5 |
| 0,70 | 281,5 | 1,9 | 298,1 | 2,0 | 314,6 | 2,1 | 347,7 | 2,4 | 380,2 | 2,6 |
| 0,75 | 306,6 | 1,9 | 324,6 | 2,1 | 342,7 | 2,2 | 378,7 | 2,4 | 414,0 | 2,6 |
| 1,00 | 333,0 | 1,7 | 359,0 | 1,8 | 380,0 | 1,9 | 419,0 | 2,1 | 451,0 | 2,3 |

| h/D | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 94,9 | 1,9 | 98,7 | 2,0 | 106,3 | 2,1 | 110,5 | 2,2 | 118,1 | 2,4 |
| 0,40 | 164,6 | 2,2 | 171,1 | 2,3 | 184,3 | 2,5 | 191,2 | 2,6 | 204,4 | 2,8 |
| 0,50 | 245,4 | 2,5 | 255,3 | 2,6 | 274,9 | 2,8 | 284,7 | 2,9 | 304,3 | 3,1 |
| 0,60 | 330,9 | 2,7 | 344,1 | 2,8 | 370,6 | 3,0 | 383,5 | 3,1 | 409,9 | 3,3 |
| 0,70 | 413,3 | 2,8 | 429,8 | 2,9 | 462,9 | 3,2 | 478,6 | 3,3 | 511,6 | 3,5 |
| 0,75 | 450,0 | 2,8 | 468,1 | 3,0 | 504,1 | 3,2 | 521,1 | 3,3 | 557,0 | 3,5 |
| 1,00 | 490,0 | 2,5 | 520,0 | 2,6 | 549,0 | 2,8 | 578,0 | 2,9 | 607,0 | 3,1 |

| h/D | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 121,9 | 2,5 | 125,7 | 2,5 | 133,4 | 2,7 | 137,2 | 2,8 | 141,0 | 2,8 |
| 0,40 | 211,0 | 2,9 | 217,5 | 3,0 | 230,7 | 3,1 | 237,3 | 3,2 | 243,9 | 3,3 |
| 0,50 | 314,2 | 3,2 | 324,0 | 3,3 | 343,6 | 3,5 | 353,4 | 3,6 | 363,2 | 3,7 |
| 0,60 | 423,1 | 3,4 | 436,3 | 3,5 | 462,8 | 3,8 | 476,0 | 3,9 | 489,2 | 4,0 |
| 0,70 | 528,1 | 3,6 | 544,6 | 3,7 | 577,6 | 3,9 | 594,1 | 4,0 | 610,6 | 4,2 |
| 0,75 | 575,0 | 3,6 | 593,0 | 3,8 | 628,9 | 4,0 | 646,9 | 4,1 | 664,8 | 4,2 |
| 1,00 | 633,0 | 3,2 | 655,0 | 3,3 | 686,0 | 3,5 | 705,0 | 3,6 | 724,0 | 3,7 |

| h/D | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 144,8 | 2,9 | 148,6 | 3,0 | 152,4 | 3,1 | 171,8 | 3,5 | 187,4 | 3,8 |
| 0,40 | 250,5 | 3,4 | 257,1 | 3,5 | 263,7 | 3,6 | 296,9 | 4,0 | 323,5 | 4,4 |
| 0,50 | 373,1 | 3,8 | 382,9 | 3,9 | 392,7 | 4,0 | 441,8 | 4,5 | 481,1 | 4,9 |
| 0,60 | 502,5 | 4,1 | 515,7 | 4,2 | 528,9 | 4,3 | 594,7 | 4,8 | 647,2 | 5,3 |
| 0,70 | 627,1 | 4,3 | 643,6 | 4,4 | 660,1 | 4,5 | 742,0 | 5,1 | 807,3 | 5,5 |
| 0,75 | 682,8 | 4,3 | 700,8 | 4,4 | 718,7 | 4,6 | 807,8 | 5,1 | 878,8 | 5,6 |
| 1,00 | 747,0 | 3,8 | 769,0 | 3,9 | 784,0 | 4,0 | 885,0 | 4,5 | 964,0 | 4,9 |

Таблица расчетов для диаметра 630/546

| h/D | 0,0010 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 38,5 | 0,7 | 48,8 | 0,8 | 57,6 | 1,0 | 65,4 | 1,1 | 72,4 | 1,2 |
| 0,40 | 65,7 | 0,8 | 83,3 | 1,0 | 98,3 | 1,1 | 111,5 | 1,3 | 123,5 | 1,4 |
| 0,50 | 96,9 | 0,8 | 122,9 | 1,0 | 145,0 | 1,2 | 164,5 | 1,4 | 182,2 | 1,6 |
| 0,60 | 129,6 | 0,9 | 164,4 | 1,1 | 194,0 | 1,3 | 220,1 | 1,5 | 243,8 | 1,7 |
| 0,70 | 161,1 | 0,9 | 204,4 | 1,2 | 241,1 | 1,4 | 273,6 | 1,6 | 303,0 | 1,7 |
| 0,75 | 174,4 | 0,9 | 221,2 | 1,2 | 261,0 | 1,4 | 296,2 | 1,6 | 328,1 | 1,7 |
| 1,00 | 193,7 | 0,8 | 245,7 | 1,0 | 290,0 | 1,2 | 329,0 | 1,4 | 364,4 | 1,6 |

| h/D | 0,0035 | 0,0040 | 0,0045 | 0,0050 | 0,0060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 78,9 | 1,3 | 85,0 | 1,4 | 90,6 | 1,5 | 96,0 | 1,6 | 106,0 | 1,8 |
| 0,40 | 134,6 | 1,5 | 144,9 | 1,7 | 154,5 | 1,8 | 163,7 | 1,9 | 180,7 | 2,1 |
| 0,50 | 198,5 | 1,7 | 213,7 | 1,8 | 227,9 | 1,9 | 241,4 | 2,1 | 266,4 | 2,3 |
| 0,60 | 265,6 | 1,8 | 285,9 | 1,9 | 304,9 | 2,1 | 323,0 | 2,2 | 356,5 | 2,4 |
| 0,70 | 330,1 | 1,9 | 355,4 | 2,0 | 379,1 | 2,2 | 401,5 | 2,3 | 443,1 | 2,5 |
| 0,75 | 357,4 | 1,9 | 384,7 | 2,0 | 410,4 | 2,2 | 434,6 | 2,3 | 479,7 | 2,6 |
| 1,00 | 397,0 | 1,7 | 427,3 | 1,8 | 455,8 | 1,9 | 482,8 | 2,1 | 532,8 | 2,3 |

| h/D | 0,0070 | 0,0080 | 0,0090 | 0,0100 | 0,0110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 115,1 | 1,9 | 123,5 | 2,1 | 131,5 | 2,2 | 139,0 | 2,4 | 146,2 | 2,5 |
| 0,40 | 196,2 | 2,2 | 210,7 | 2,4 | 224,3 | 2,6 | 237,1 | 2,7 | 249,3 | 2,9 |
| 0,50 | 289,4 | 2,5 | 310,8 | 2,7 | 330,8 | 2,8 | 349,7 | 3,0 | 367,7 | 3,1 |
| 0,60 | 387,2 | 2,6 | 415,8 | 2,8 | 442,6 | 3,0 | 468,0 | 3,2 | 491,9 | 3,4 |
| 0,70 | 481,3 | 2,7 | 516,9 | 3,0 | 550,2 | 3,1 | 581,7 | 3,3 | 611,5 | 3,5 |
| 0,75 | 521,1 | 2,8 | 559,6 | 3,0 | 595,7 | 3,2 | 629,7 | 3,4 | 662,1 | 3,5 |
| 1,00 | 578,8 | 2,5 | 621,6 | 2,7 | 661,6 | 2,8 | 699,5 | 3,0 | 735,4 | 3,1 |

| h/D | 0,0120 | 0,0130 | 0,0140 | 0,0150 | 0,0160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 153,0 | 2,6 | 159,5 | 2,7 | 165,8 | 2,8 | 171,8 | 2,9 | 177,6 | 3,0 |
| 0,40 | 260,9 | 3,0 | 272,1 | 3,1 | 282,7 | 3,2 | 293,0 | 3,4 | 303,0 | 3,5 |
| 0,50 | 384,8 | 3,3 | 401,2 | 3,4 | 417,0 | 3,6 | 432,1 | 3,7 | 446,8 | 3,8 |
| 0,60 | 514,9 | 3,5 | 536,8 | 3,7 | 557,9 | 3,8 | 578,2 | 3,9 | 597,8 | 4,1 |
| 0,70 | 640,0 | 3,7 | 667,3 | 3,8 | 693,5 | 4,0 | 718,7 | 4,1 | 743,1 | 4,2 |
| 0,75 | 692,9 | 3,7 | 722,4 | 3,8 | 750,8 | 4,0 | 778,1 | 4,1 | 804,5 | 4,3 |
| 1,00 | 769,6 | 3,3 | 802,4 | 3,4 | 833,9 | 3,6 | 864,3 | 3,7 | 893,6 | 3,8 |

| h/D | 0,0170 | 0,0180 | 0,0190 | 0,0200 | 0,0250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 183,3 | 3,1 | 188,7 | 3,2 | 194,0 | 3,3 | 199,2 | 3,4 | 223,2 | 3,8 |
| 0,40 | 312,6 | 3,6 | 321,9 | 3,7 | 331,0 | 3,8 | 339,8 | 3,9 | 380,6 | 4,4 |
| 0,50 | 461,0 | 3,9 | 474,7 | 4,1 | 488,1 | 4,2 | 501,1 | 4,3 | 561,4 | 4,8 |
| 0,60 | 616,8 | 4,2 | 635,2 | 4,3 | 653,0 | 4,5 | 670,4 | 4,6 | 751,1 | 5,1 |
| 0,70 | 766,7 | 4,4 | 789,6 | 4,5 | 811,8 | 4,6 | 833,4 | 4,8 | 933,6 | 5,3 |
| 0,75 | 830,1 | 4,4 | 854,8 | 4,5 | 878,9 | 4,7 | 902,2 | 4,8 | 1010,8 | 5,4 |
| 1,00 | 922,0 | 3,9 | 949,5 | 4,1 | 976,2 | 4,2 | 1002,1 | 4,3 | 1122,7 | 4,8 |

| h/D | 0,0300 | 0,0400 | 0,0500 | 0,0600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 244,7 | 4,1 | 282,6 | 4,8 | 315,7 | 5,3 | 345,3 | 5,8 |
| 0,40 | 417,4 | 4,8 | 482,0 | 5,5 | 538,4 | 6,2 | 589,0 | 6,7 |
| 0,50 | 615,5 | 5,3 | 710,9 | 6,1 | 794,0 | 6,8 | 868,6 | 7,4 |
| 0,60 | 823,5 | 5,6 | 951,1 | 6,5 | 1062,4 | 7,2 | 1162,2 | 7,9 |
| 0,70 | 1023,7 | 5,8 | 1182,3 | 6,8 | 1320,6 | 7,5 | 1444,7 | 8,3 |
| 0,75 | 1108,3 | 5,9 | 1280,0 | 6,8 | 1429,8 | 7,6 | 1564,1 | 8,3 |
| 1,00 | 1231,0 | 5,3 | 1421,7 | 6,1 | 1588,1 | 6,8 | 1737,3 | 7,4 |

Таблица расчетов для диаметра 688/600

| h/D | 0,0010 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 49,7 | 0,7 | 60,8 | 0,9 | 73,2 | 1,0 | 81,7 | 1,1 | 89,9 | 1,3 |
| 0,40 | 86,8 | 0,8 | 105,8 | 1,0 | 127,6 | 1,2 | 142,0 | 1,3 | 156,2 | 1,5 |
| 0,50 | 130,1 | 0,9 | 158,3 | 1,1 | 190,9 | 1,4 | 212,1 | 1,5 | 233,3 | 1,7 |
| 0,60 | 175,9 | 1,0 | 213,9 | 1,2 | 257,9 | 1,5 | 286,2 | 1,6 | 314,8 | 1,8 |
| 0,70 | 220,1 | 1,0 | 267,5 | 1,3 | 322,5 | 1,5 | 357,7 | 1,7 | 393,4 | 1,9 |
| 0,75 | 239,8 | 1,1 | 291,4 | 1,3 | 351,3 | 1,5 | 389,6 | 1,7 | 428,5 | 1,9 |
| 1,00 | 260,0 | 0,9 | 317,0 | 1,1 | 382,0 | 1,4 | 425,0 | 1,5 | 467,0 | 1,7 |

| h/D | 0,0035 | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 98,0 | 1,4 | 106,6 | 1,5 | 114,8 | 1,6 | 120,3 | 1,7 | 131,2 | 1,8 |
| 0,40 | 170,3 | 1,6 | 184,8 | 1,8 | 199,0 | 1,9 | 208,5 | 2,0 | 227,5 | 2,2 |
| 0,50 | 254,5 | 1,8 | 275,7 | 2,0 | 296,9 | 2,1 | 311,0 | 2,2 | 339,3 | 2,4 |
| 0,60 | 343,4 | 1,9 | 371,7 | 2,1 | 400,3 | 2,3 | 419,3 | 2,4 | 457,4 | 2,6 |
| 0,70 | 429,2 | 2,0 | 464,2 | 2,2 | 499,9 | 2,4 | 523,7 | 2,5 | 571,3 | 2,7 |
| 0,75 | 467,5 | 2,1 | 505,5 | 2,2 | 544,4 | 2,4 | 570,3 | 2,5 | 622,1 | 2,7 |
| 1,00 | 509,0 | 1,8 | 552,0 | 2,0 | 594,0 | 2,1 | 623,0 | 2,2 | 679,0 | 2,4 |

| h/D | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 142,1 | 2,0 | 153,6 | 2,2 | 164,6 | 2,3 | 172,8 | 2,4 | 181,1 | 2,5 |
| 0,40 | 246,4 | 2,3 | 265,8 | 2,5 | 284,8 | 2,7 | 299,0 | 2,8 | 313,3 | 3,0 |
| 0,50 | 367,6 | 2,6 | 395,8 | 2,8 | 424,1 | 3,0 | 445,3 | 3,2 | 466,5 | 3,3 |
| 0,60 | 495,6 | 2,8 | 533,1 | 3,0 | 571,2 | 3,2 | 599,8 | 3,4 | 628,3 | 3,5 |
| 0,70 | 618,9 | 2,9 | 665,4 | 3,1 | 712,9 | 3,4 | 748,6 | 3,5 | 784,2 | 3,7 |
| 0,75 | 674,0 | 3,0 | 724,5 | 3,2 | 776,2 | 3,4 | 815,0 | 3,6 | 853,9 | 3,8 |
| 1,00 | 736,0 | 2,6 | 792,0 | 2,8 | 849,0 | 3,0 | 891,0 | 3,2 | 934,0 | 3,3 |

| h/D | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 189,3 | 2,7 | 197,5 | 2,8 | 205,8 | 2,9 | 214,4 | 3,0 | 219,9 | 3,1 |
| 0,40 | 327,5 | 3,1 | 341,7 | 3,2 | 356,0 | 3,4 | 370,5 | 3,5 | 380,0 | 3,6 |
| 0,50 | 487,7 | 3,5 | 508,9 | 3,6 | 530,1 | 3,8 | 551,4 | 3,9 | 565,5 | 4,0 |
| 0,60 | 656,9 | 3,7 | 685,5 | 3,9 | 714,0 | 4,0 | 742,2 | 4,2 | 761,2 | 4,3 |
| 0,70 | 819,9 | 3,9 | 855,5 | 4,0 | 891,2 | 4,2 | 926,0 | 4,4 | 949,8 | 4,5 |
| 0,75 | 892,7 | 3,9 | 931,5 | 4,1 | 970,3 | 4,3 | 1008,2 | 4,4 | 1034,0 | 4,5 |
| 1,00 | 976,0 | 3,5 | 1019,0 | 3,6 | 1061,0 | 3,8 | 1104,0 | 3,9 | 1132,0 | 4,0 |

| h/D | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,02 | 0,025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 228,6 | 3,2 | 234,1 | 3,3 | 242,4 | 3,4 | 247,9 | 3,5 | 278,5 | 3,9 |
| 0,40 | 394,6 | 3,7 | 404,1 | 3,8 | 418,3 | 4,0 | 427,8 | 4,1 | 480,4 | 4,5 |
| 0,50 | 586,7 | 4,2 | 600,8 | 4,3 | 622,0 | 4,4 | 636,2 | 4,5 | 713,9 | 5,1 |
| 0,60 | 789,3 | 4,5 | 808,4 | 4,6 | 836,9 | 4,7 | 855,9 | 4,8 | 960,2 | 5,4 |
| 0,70 | 984,5 | 4,7 | 1008,3 | 4,8 | 1043,9 | 4,9 | 1067,6 | 5,0 | 1197,5 | 5,7 |
| 0,75 | 1071,8 | 4,7 | 1097,6 | 4,8 | 1136,4 | 5,0 | 1162,2 | 5,1 | 1303,5 | 5,7 |
| 1,00 | 1175,0 | 4,2 | 1203,0 | 4,3 | 1245,0 | 4,4 | 1274,0 | 4,5 | 1429,0 | 5,1 |

| h/D | 0,03 | 0,04 |
| --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 306,3 | 4,3 | 353,9 | 5,0 |
| 0,40 | 528,1 | 5,0 | 609,4 | 5,8 |
| 0,50 | 784,6 | 5,6 | 904,8 | 6,4 |
| 0,60 | 1 055,1 | 6,0 | 1 216,0 | 6,9 |
| 0,70 | 1 315,6 | 6,2 | 1 515,8 | 7,2 |
| 0,75 | 1 432,0 | 6,3 | 1 649,8 | 7,3 |
| 1,00 | 1571,0 | 5,6 | 1811,0 | 6,4 |

Таблица расчетов для диаметра 919/800

| h/D | 0,0010 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 105,9 | 0,8 | 135,0 | 1,1 | 154,9 | 1,2 | 194,4 | 1,5 |
| 0,40 | 184,6 | 1,0 | 235,2 | 1,3 | 269,2 | 1,4 | 337,0 | 1,8 |
| 0,50 | 276,5 | 1,1 | 351,9 | 1,4 | 402,1 | 1,6 | 502,7 | 2,0 |
| 0,60 | 373,7 | 1,2 | 475,4 | 1,5 | 542,7 | 1,7 | 677,7 | 2,2 |
| 0,70 | 467,5 | 1,2 | 594,5 | 1,6 | 678,3 | 1,8 | 846,4 | 2,3 |
| 0,75 | 509,3 | 1,3 | 647,6 | 1,6 | 738,7 | 1,8 | 921,7 | 2,3 |
| 1,00 | 553,0 | 1,1 | 692,0 | 1,4 | 812,0 | 1,6 | 1005,0 | 2,0 |

| h/D | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,0055 | 0,006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 229,2 | 1,8 | 234,1 | 1,8 | 243,9 | 1,9 | 258,5 | 2,0 | 282,9 | 2,2 |
| 0,40 | 396,6 | 2,1 | 405,0 | 2,2 | 421,9 | 2,2 | 447,2 | 2,4 | 489,4 | 2,6 |
| 0,50 | 590,6 | 2,4 | 603,2 | 2,4 | 628,3 | 2,5 | 666,0 | 2,7 | 728,9 | 2,9 |
| 0,60 | 795,5 | 2,5 | 812,4 | 2,6 | 846,2 | 2,7 | 897,0 | 2,8 | 981,6 | 3,1 |
| 0,70 | 992,8 | 2,6 | 1013,9 | 2,7 | 1056,2 | 2,8 | 1119,6 | 3,0 | 1225,2 | 3,3 |
| 0,75 | 1081,0 | 2,7 | 1104,0 | 2,7 | 1150,0 | 2,8 | 1219,0 | 3,0 | 1334,0 | 3,3 |
| 1,00 | 1182,0 | 2,4 | 1202,0 | 2,4 | 1267,0 | 2,5 | 1328,0 | 2,7 | 1459,0 | 2,9 |

| h/D | 0,0065 | 0,0075 | 0,0085 | 0,009 | 0,0095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 297,5 | 2,3 | 321,9 | 2,5 | 341,4 | 2,7 | 351,2 | 2,8 | 360,9 | 2,8 |
| 0,40 | 514,7 | 2,7 | 556,9 | 3,0 | 590,7 | 3,1 | 607,6 | 3,2 | 624,4 | 3,3 |
| 0,50 | 766,6 | 3,1 | 829,4 | 3,3 | 879,6 | 3,5 | 904,8 | 3,6 | 929,9 | 3,7 |
| 0,60 | 1032,4 | 3,3 | 1117,0 | 3,5 | 1184,7 | 3,8 | 1218,6 | 3,9 | 1252,4 | 4,0 |
| 0,70 | 1288,6 | 3,4 | 1394,2 | 3,7 | 1478,7 | 3,9 | 1520,9 | 4,0 | 1563,2 | 4,2 |
| 0,75 | 1403,0 | 3,5 | 1518,0 | 3,8 | 1610,0 | 4,0 | 1656,0 | 4,1 | 1702,0 | 4,2 |
| 1,00 | 1534,0 | 3,1 | 1660,0 | 3,3 | 1760,0 | 3,5 | 1810,0 | 3,6 | 1861,0 | 3,7 |

| h/D | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 372,1 | 2,9 | 386,8 | 3,0 | 406,4 | 3,2 | 421,4 | 3,3 | 440,7 | 3,5 |
| 0,40 | 642,3 | 3,4 | 667,7 | 3,6 | 701,5 | 3,7 | 727,0 | 3,9 | 760,6 | 4,1 |
| 0,50 | 955,0 | 3,8 | 992,7 | 4,0 | 1043,0 | 4,2 | 1080,7 | 4,3 | 1131,0 | 4,5 |
| 0,60 | 1284,9 | 4,1 | 1335,7 | 4,2 | 1403,3 | 4,5 | 1453,7 | 4,6 | 1521,6 | 4,8 |
| 0,70 | 1602,7 | 4,3 | 1666,0 | 4,4 | 1750,3 | 4,7 | 1813,0 | 4,8 | 1897,9 | 5,0 |
| 0,75 | 1744,7 | 4,3 | 1813,6 | 4,5 | 1905,4 | 4,7 | 1973,5 | 4,9 | 2066,1 | 5,1 |
| 1,00 | 1911,0 | 3,8 | 1987,0 | 4,0 | 2087,0 | 4,2 | 2163,0 | 4,3 | 2263,0 | 4,5 |

| h/D | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 455,3 | 3,6 | 475,8 | 3,8 | 485,6 | 3,8 | 500,4 | 3,9 | 515,1 | 4,1 |
| 0,40 | 786,0 | 4,2 | 820,4 | 4,4 | 837,3 | 4,5 | 862,7 | 4,6 | 888,1 | 4,7 |
| 0,50 | 1168,7 | 4,7 | 1218,9 | 4,9 | 1244,1 | 5,0 | 1281,8 | 5,1 | 1319,5 | 5,3 |
| 0,60 | 1572,4 | 5,0 | 1639,1 | 5,2 | 1672,9 | 5,3 | 1723,6 | 5,5 | 1774,3 | 5,6 |
| 0,70 | 1961,2 | 5,2 | 2043,8 | 5,4 | 2085,9 | 5,6 | 2149,2 | 5,7 | 2212,4 | 5,9 |
| 0,75 | 2135,0 | 5,3 | 2224,7 | 5,5 | 2270,6 | 5,6 | 2339,4 | 5,8 | 2408,2 | 6,0 |
| 1,00 | 2339,0 | 4,7 | 2440,0 | 4,9 | 2490,0 | 5,0 | 2565,0 | 5,1 | 2640,0 | 5,3 |

| h/D | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 529,8 | 4,2 | 594,7 | 4,7 | 126,8 | 5,1 |
| 0,40 | 913,4 | 4,9 | 1024,2 | 5,5 | 187,8 | 6,0 |
| 0,50 | 1357,2 | 5,4 | 1520,5 | 6,1 | 251,3 | 6,6 |
| 0,60 | 1825,0 | 5,8 | 2043,6 | 6,5 | 314,9 | 7,1 |
| 0,70 | 2275,6 | 6,1 | 2547,3 | 6,8 | 375,8 | 7,4 |
| 0,75 | 2477,0 | 6,1 | 2772,6 | 6,9 | 404,4 | 7,5 |
| 1,00 | 2716,0 | 5,4 | 3043,0 | 6,1 | 3320,0 | 6,6 |

Таблица расчетов для диаметра 1134/1000

| h/D | 0,0010 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0025 | 0,0030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 191,6 | 1,0 | 226,6 | 1,1 | 272,4 | 1,4 | 303,1 | 1,5 | 334,9 | 1,7 |
| 0,40 | 333,5 | 1,1 | 394,1 | 1,3 | 473,3 | 1,6 | 526,2 | 1,8 | 579,8 | 2,0 |
| 0,50 | 498,7 | 1,3 | 589,1 | 1,5 | 706,9 | 1,8 | 785,4 | 2,0 | 863,9 | 2,2 |
| 0,60 | 673,6 | 1,4 | 795,3 | 1,6 | 953,9 | 1,9 | 1059,5 | 2,2 | 1164,0 | 2,4 |
| 0,70 | 842,2 | 1,4 | 994,1 | 1,7 | 1192,1 | 2,0 | 1323,6 | 2,3 | 1453,1 | 2,5 |
| 0,75 | 917,5 | 1,5 | 1082,8 | 1,7 | 1298,3 | 2,1 | 1441,5 | 2,3 | 1582,3 | 2,5 |
| 1,00 | 998,0 | 1,3 | 1195,0 | 1,5 | 1383,0 | 1,8 | 1548,0 | 2,0 | 1728,0 | 2,2 |

| h/D | 0,0035 | 0,004 | 0,0045 | 0,005 | 0,0055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 372,9 | 1,9 | 381,6 | 1,9 | 396,9 | 2,0 | 198,2 | 2,2 | 473,2 | 2,4 |
| 0,40 | 645,7 | 2,2 | 659,6 | 2,2 | 686,0 | 2,3 | 293,4 | 2,5 | 818,0 | 2,8 |
| 0,50 | 962,1 | 2,5 | 981,8 | 2,5 | 1021,0 | 2,6 | 392,7 | 2,8 | 1217,4 | 3,1 |
| 0,60 | 1296,3 | 2,6 | 1321,7 | 2,7 | 1374,6 | 2,8 | 492,0 | 3,0 | 1638,9 | 3,3 |
| 0,70 | 1618,3 | 2,8 | 1649,2 | 2,8 | 1715,1 | 2,9 | 587,2 | 3,1 | 2045,0 | 3,5 |
| 0,75 | 1762,1 | 2,8 | 1795,5 | 2,8 | 1867,3 | 3,0 | 631,9 | 3,2 | 2226,4 | 3,5 |
| 1,00 | 1924,0 | 2,5 | 1956,0 | 2,5 | 2074,0 | 2,6 | 2184,0 | 2,8 | 2434,0 | 3,1 |

| h/D | 0,006 | 0,0065 | 0,007 | 0,0075 | 0,008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 496,1 | 2,5 | 519,0 | 2,6 | 535,1 | 2,7 | 550,4 | 2,8 | 581,0 | 2,9 |
| 0,40 | 857,5 | 2,9 | 897,1 | 3,1 | 924,1 | 3,1 | 950,5 | 3,2 | 1003,3 | 3,4 |
| 0,50 | 1276,3 | 3,3 | 1335,2 | 3,4 | 1374,5 | 3,5 | 1413,7 | 3,6 | 1492,3 | 3,8 |
| 0,60 | 1718,2 | 3,5 | 1797,5 | 3,7 | 1849,6 | 3,8 | 1902,4 | 3,9 | 2008,1 | 4,1 |
| 0,70 | 2143,9 | 3,7 | 2242,9 | 3,8 | 2307,3 | 3,9 | 2373,2 | 4,0 | 2505,1 | 4,3 |
| 0,75 | 2334,1 | 3,7 | 2441,9 | 3,9 | 2511,8 | 4,0 | 2583,6 | 4,1 | 2727,1 | 4,3 |
| 1,00 | 2552,0 | 3,3 | 2670,0 | 3,4 | 2749,0 | 3,5 | 2827,0 | 3,6 | 2984,0 | 3,8 |

| h/D | 0,0085 | 0,009 | 0,0095 | 0,01 | 0,011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 596,3 | 3,0 | 612,2 | 3,1 | 627,6 | 3,2 | 650,5 | 3,3 | 198,2 | 3,4 |
| 0,40 | 1029,7 | 3,5 | 1056,6 | 3,6 | 1083,0 | 3,7 | 1122,6 | 3,8 | 293,4 | 4,0 |
| 0,50 | 1531,5 | 3,9 | 1570,8 | 4,0 | 1610,1 | 4,1 | 1669,0 | 4,3 | 392,7 | 4,5 |
| 0,60 | 2061,0 | 4,2 | 2113,2 | 4,3 | 2166,0 | 4,4 | 2245,2 | 4,6 | 492,0 | 4,8 |
| 0,70 | 2571,0 | 4,4 | 2635,6 | 4,5 | 2701,5 | 4,6 | 2800,3 | 4,8 | 587,2 | 5,0 |
| 0,75 | 2798,9 | 4,4 | 2869,0 | 4,5 | 2940,8 | 4,7 | 3048,4 | 4,8 | 631,9 | 5,0 |
| 1,00 | 3063,0 | 3,9 | 3141,0 | 4,0 | 3220,0 | 4,1 | 3338,0 | 4,3 | 3495,0 | 4,5 |

| h/D | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с |
| 0,30 | 720,5 | 3,6 | 743,5 | 3,8 | 767,1 | 3,9 | 797,7 | 4,0 | 829,1 | 4,2 |
| 0,40 | 1242,2 | 4,2 | 1281,9 | 4,4 | 1321,9 | 4,5 | 1374,8 | 4,7 | 1428,1 | 4,9 |
| 0,50 | 1845,7 | 4,7 | 1904,6 | 4,9 | 1963,5 | 5,0 | 2042,0 | 5,2 | 2120,6 | 5,4 |
| 0,60 | 2481,9 | 5,0 | 2561,1 | 5,2 | 2639,8 | 5,4 | 2745,4 | 5,6 | 2850,4 | 5,8 |
| 0,70 | 3094,7 | 5,3 | 3193,5 | 5,4 | 3291,1 | 5,6 | 3422,7 | 5,8 | 3553,2 | 6,1 |
| 0,75 | 3368,6 | 5,3 | 3476,1 | 5,5 | 3582,3 | 5,7 | 3725,6 | 5,9 | 3867,4 | 6,1 |
| 1,00 | 3691,0 | 4,7 | 3809,0 | 4,9 | 3927,0 | 5,0 | 4084,0 | 5,2 | 4241,0 | 5,4 |

# 5. Статический расчет

## 5.1. Проверочный расчет на прочность и устойчивость гофрированных труб из полипропилена PRAGMA

## c кольцевой жесткостью SN10 в подземных сетях водоотведения

В основе расчета положены рекомендации СП 40-102-2000, адаптированные к гофрированным трубам PRAGMA диаметрами 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630.

Первым действием определяем грунтовую и транспортную нагрузки на трубу.

Грунтовая нагрузка определяется по формуле:

,

где вес взвешенного в воде грунта, принимаем равным 11

глубина воды от оси трубы

глубина заложения от поверхности земли до горизонтального диаметра трубопровода

Транспортная нагрузка () зависит от класса дороги и определяется как остаточная на уровне шелыги трубы. В данном случае мы рекомендуем использовать методику определения остаточной нагрузки на уровне шелыги трубы, основанной на теории Клейна о распределение транспортной нагрузки в грунте. За консультациями просьба обращаться в службу научно-технического развития ГК РосПайп.

Суммарная внешняя вертикальная нагрузка:

Определение относительного укорочения вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки.

Для вычисления относительного укорочения вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки () используется формула Д.6 (СП 40-102-2000). При подставлении имеющихся значений формула принимает вид линейной зависимости, изображенной на рисунке 1, зависящей от модуля деформации грунта Егр и грунтовой нагрузки . По оси «у» получаем нужное значение .

Рис. 1

Определение относительного укорочения вертикального диаметра от транспортных нагрузок.

Относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием транспортных нагрузок () согласно СП 40-102-2000 рекомендуется определять по формуле (Д10). При подставлении имеющихся значений формула принимает вид линейной зависимости, изображенной на рисунке 2, зависящей от модуля деформации грунта Егр и транспортной нагрузки .

По оси «у» получаем нужное значение .

Рис. 2

Определение суммарного относительного укорочения вертикального диаметра.

Суммарное относительное укорочение вертикального диаметра от грунтовой и транспортных нагрузок, а также в результате складирования, транспортировки и монтажа определяется по формуле Д.5 СП 40-102-2000:

Так как кратковременная кольцевая жесткость G0>0,29 МПа для всех типов труб PRAGMA то по таблице Д.1 можно принять относительное укорочение вертикального диаметра трубы, образовавшегося в процессе складирования, транспортировки и монтажа равной:

(2%)

Определение деформации растяжения материала трубы, вызванное овальностью поперечного сечения трубы.

Максимальное значение деформации растяжения согласно рекомендациям СП 40-102-2000 может быть определено по формуле (Д.4). При подставлении имеющихся значений формула принимает вид линейной зависимости, изображенной на рисунке 3, зависящей от суммарной внешней вертикальной нагрузки . По оси «х» получаем нужное значение .

Рис. 3

Определение степени сжатия материала стенки трубы от воздействия внешних нагрузок на трубопровод.

Для самотечных труб определяется по формуле (Д.14) СП 40-102-2000, которая для гофрированной трубы PRAGMA приобретает вид линейной зависимости, изображенной на рисунок 4, зависящей от суммарной внешней вертикальной нагрузки . По оси «х» получаем нужное значение .

Рис.  4

Проверка прочности трубы.

Проверка прочности самотечного трубопровода согласно СП 40-102-2000 заключается в проверке условия (Д 2)

Предельно допустимые значения деформации растяжения материала в условиях релаксации напряжений  определяется по формуле (Д 15)

где для полипропилена можно принять значение долговременного модуля упругости , а значение кратковременной расчетной прочности

В итоге при коэффициенте запаса  получим:

Предельно допустимые значения деформации растяжения материала стенки трубы в условиях ползучести найдем по формуле (Д16)

где для полипропилена можно принять значение кратковременного модуля упругости

Таким образом, условие прочности для труб PRAGMA

Проверка устойчивости оболочки трубы.

Расчетное значение внешних нагрузок равно:

,

где  - давление грунтовых вод, найдем из формулы (Д17) СП 40-102-2000.

Предельно допустимое значение внешних нагрузок () для гофрированных труб PRAGMA примет вид линейной зависимости, изображенной на рисунке 5и зависящей от модуля упругости грунта Егр.

Рис.  5

Проверка устойчивости сводится к проверке выполнения условия

## 5.2. Проверочный расчет на прочность и устойчивость гофрированных труб из полипропилена PRAGMA

## с кольцевой жесткостью SN 8 в подземных сетях водоотведения.

В основе расчета положены рекомендации СП 40-102-2000, адаптированные к гофрированным трубам PRAGMA диаметрами 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000.

Первым действием определяем грунтовую и транспортную нагрузки на трубу.

Грунтовая нагрузка определяется по формуле:

,

где вес взвешенного в воде грунта, принимаем равным 11

глубина воды от оси трубы

глубина заложения от поверхности земли до горизонтального диаметра трубопровода

Транспортная нагрузка () зависит от класса дороги и определяется как остаточная на уровне шелыги трубы. В данном случае мы рекомендуем использовать методику определения остаточной нагрузки на уровне шелыги трубы, основанной на теории Клейна о распределение транспортной нагрузки в грунте. За консультациями просьба обращаться в службу научно-технического развития ГК РОСПАЙП.

Суммарная внешняя вертикальная нагрузка:

Определение относительного укорочения вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки.

Для вычисления относительного укорочения вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки() используется формула Д.6 (СП 40-102-2000). При подставлении имеющихся значений формула принимает вид линейной зависимости, изображенной на рисунок 6, зависящей от модуля деформации грунта Егр и грунтовой нагрузки .

По оси «у» получаем нужное значение  .

Рис.  6

Определение относительного укорочения вертикального диаметра от транспортных нагрузок.

Относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием транспортных нагрузок() согласно СП 40-102-2000 рекомендуется определять по формуле (Д10). При подставлении имеющихся значений формула принимает вид линейной зависимости, изображенной на рисунок 7, зависящей от модуля деформации грунта Егр и транспортной нагрузки .

По оси «у» получаем нужное значение .

Рис. 7

Определение суммарного относительного укорочения вертикального диаметра.

Суммарное относительное укорочение вертикального диаметра от грунтовой и транспортных нагрузок, а также в результате складирования, транспортировки и монтажа определяется по формуле Д.5 СП 40-102-2000:

Так как кратковременная кольцевая жесткость G0>0,29 МПа для всех типов труб PRAGMA, то по таблице Д.1 можно принять относительное укорочение вертикального диаметра трубы, образовавшегося в процессе складирования, транспортировки и монтажа равной:

(2%)

Определение деформации растяжения материала трубы, вызванное овальностью поперечного сечения трубы.

Максимальное значение деформации растяжения согласно рекомендациям СП 40-102-2000 может быть определено по формуле (Д.4). При подставлении имеющихся значений формула принимает вид линейной зависимости, изображенной на рисунке 8, зависящей от суммарной внешней вертикальной нагрузки . Стоит обратить внимание, что для трубы d=1000мм изображена отдельная прямая. По оси «х» получаем нужное значение .

Рис.  8

Определение степени сжатия материала стенки трубы от воздействия внешних нагрузок на трубопровод.

Для самотечных труб определяется по формуле (Д.14) СП 40-102-2000, которая для гофрированной трубы PRAGMA приобретает вид линейной зависимости, изображенной на рисунок 9, зависящей от суммарной внешней вертикальной нагрузки . Стоит обратить внимание, что для трубы d=1000мм изображена отдельная прямая.

По оси «х» получаем нужное значение .

Рис.  9

Проверка прочности трубы.

Проверка прочности самотечного трубопровода согласно СП 40-102-2000 заключается в проверке условия (Д 2)

Предельно допустимые значения деформации растяжения материала в условиях релаксации напряжений  определяется по формуле (Д 15)

где для полипропилена можно принять значение долговременного модуля упругости , а значение кратковременной расчетной прочности

В итоге при коэффициенте запаса  получим:

Предельно допустимые значения деформации растяжения материала стенки трубы в условиях ползучести найдем по формуле (Д16)

где для полипропилена можно принять значение кратковременного модуля упругости .

Таким образом, условие прочности для труб PRAGMA

Проверка устойчивости оболочки трубы.

Расчетное значение внешних нагрузок равно:

,

где  - давление грунтовых вод, найдем из формулы (Д17) СП 40-102-2000.

Предельно допустимое значение внешних нагрузок() для гофрированных труб PRAGMA примет вид линейной зависимости, изображенной на рисунке 10 и зависящей от модуля упругости грунта Егр.

Рис. 10

Стоит обратить внимание, что для трубы d=1000мм изображена отдельная прямая.

Проверка устойчивости сводится к проверке выполнения условия

## 5.3. Пример расчета и применения методических указаний для трубы PRAGMA

## с использованием графиков.

Исходные данные:

Наружный диаметр трубы ;

Удельный вес грунта засыпки  ;

Расстояние от поверхности грунта до верха трубы Нтр= 5 метров;

Нагрузка от транспорта на уровне шелыги 0,031 МПа

Модуль упругости грунта

Грунтовые воды отсутствуют.

1. Определяем грунтовую и транспортную нагрузки на трубу

1.1. Определяется величина грунтовой засыпки

1.2. Нагрузка от транспорта на уровне шелыги трубы

1.3. Определяем суммарную внешнюю нагрузку

2. Находится расчетная величина сокращения вертикального диаметра от грунтовой нагрузки по графику на рис. 10 при :

(3,2%).

3. Определение относительного укорочения вертикального диаметра от транспортных нагрузок по графику рис. 11

4. Считаем сокращение вертикального диаметра от всех нагрузок

(6%)

,

5. Определяем максимальное значение деформации растяжения , вызванное овальностью, по графику на рис. 12

6. Находим степень сжатия материала стенок трубы от внешних нагрузок либо по графику на рис. 13:

7. Проверяем выполнение условия прочности

=0,782<1

8. По графику на рис.14 находим предельную внешнюю нагрузку из условия устойчивости круговой формы полученного сечения

при :

Проверяем выполнение условия устойчивости по формуле

Таким образом, по расчету условия прочности для данной подземной трубы PRAGMA выполняются.

# 6. Технология прокладки трубопроводов в различных грунтах.

Траншейную прокладку трубопроводов из гофрированных двухслойных труб PRAGMA не следует производить при температуре наружного воздуха t0 ( -50 0 .

Для укладки самотечных трубопроводов должна производиться специальная подготовка траншеи с обеспечением проектного уклона согласно проекту:

- при естественном основании ровной срезкой грунта с профилированием на угол (по проекту);

- при искусственном основании – насыпкой песка, гравия, щебенки с утрамбовкой слоями толщиной 100(150 мм до проектной степени уплотнения, бетонированием, установкой свайных опор.

При прокладке предусмотрено два  способа опирания труб на основание: плоское и спрофилированное, а также два типа оснований:

-грунтовое выровненное, при прокладке трубопроводов в песчаных грунтах (кроме гравелистых);

-песчаная подготовка толщиной 150мм - при прокладке трубопроводов в галечниковых песчаных грунтах, щебенистых, гравийно-галечниковых, скальных, обломочных, глинистых и т.п., а также по искусственному основанию.

Гофрированные двухслойные трубы PRAGMA с профилированной стенкой нельзя укладывать непосредственно на бетонных опорах.

При прокладке трубопроводов в водонасыщенных, заболоченных, заиленных, заторфованных грунтах должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие несущую способность грунтов, соответствующую расчетному сопротивлению не менее 0,1МПа. В этих случаях предусматривается бетонное или втрамбованное в грунт щебеночное основание с устройством песчаной подготовки.

В зависимости от требуемой несущей способности труб предусмотрены следующие требования по виду и степени уплотнения грунта засыпки пазух траншей, до уровня верха трубы +0,3м (0,3м - защитный слой):

- засыпка местным грунтом с послойным разравниванием и уплотнением с повышенной степенью, которая характеризуется удельным весом уплотненного грунта 15кН/м3 – для песчаных грунтов и супесей, 16кН/м3 для суглинков и глин (Кcom≥0,92),

- засыпка песчаным грунтом с уплотнением до К com≥0,95.

Засыпка пазух траншей местным грунтом с неконтролируемой степенью уплотнения к применению не рекомендуется.

Защитный слой над трубами не должен содержать твердых частиц, комков крупностью более 20мм, а также твердых включений в виде щебня, камней и т.п.

Уплотнение защитного слоя следует производить вручную. Производить уплотнение трамбовкой непосредственно над трубами запрещается.

Степень уплотнения грунта засыпки следует принимать в соответствии со СНиП2.05.02-85, но не менее К com≥0,95.

На участках трубопроводов, где по условиям применения труб требуется повышенная степень уплотнения грунта и где невозможно обеспечить требуемое качественное уплотнение местного грунта (суглинков, глин и т.п.), обратная засыпка на высоту не менее 30см над трубопроводом должна производиться привозным песчаным грунтом с повышенной степенью уплотнения. Такие участки должны быть в проекте особо выделены.

Определение степени уплотнения грунта (удельный вес грунта в сухом состоянии или коэффициента его уплотнения) следует производить отбором проб с обеих сторон трубопровода не реже, чем через 30 – 50 м, но не менее двух проб на участке между колодцами, и оформлять актами на скрытые работы.

Методы засыпки и уплотнения грунтов засыпки, а также применяемые при этом механизмы должны обеспечивать сохранность труб и исключать возможность их смещения.

При пересечении трубопроводов из труб PRAGMA с инженерными сетями расстояния  по вертикали (в свету) и горизонтали принимаются с учетом требований СНиП II-89-80* Допускается нормативные расстояния до инженерных сетей и фундаментов сокращать, если исключается возможность повреждения трубопровода в результате осадки фундаментов, а также в других случаях при условии обеспечения санитарной или технической безопасности сетей

## 6.1. Траншейная прокладка.

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn10 на плоское грунтовое основание

с засыпкой песком с повышенной степенью уплотнения.

| Наружный диаметр трубы Дн мм | Ширина траншеи | Расход материалов на 10 п.м. трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | с откосами, В | с креплениями, В1 | Подготовка из песчаного грунта | Засыпка траншеи с повышенной степенью уплотнения |
|  |  |  | в траншее с креплен. | В траншее с откосами 1:n | в траншее с креплен. | В траншее с откосами 1:п |
|  |  |  |  | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:1 | 1 : 1,25 |  | 1:0,5 | 1:0,75 | 1: 1 | 1:1,25 |
| 160 | 660 | 700 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,27 | 3,02 | 3,89 | 4,42 | 4.95 | 5,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,58 | 5,46 | 6,33 | 7,21 |
| 200 | 700 | 700 | 1,05 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,33 | 3,19 | 4,44 | 5,06 | 5.69 | 6,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 | 6,19 | 7,19 | 8,18 |
| 250 | 750 | 750 | 1,13 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,42 | 3,65 | 5,15 | 5,92 | 6,66 | 7.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 | 7,20 | 8,40 | 9,60 |
| 315 | 815 | 815 | 1,23 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 4,30 | 6.12 | 7,07 | 8.02 | 8,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,10 | 8,50 | 9,90 | 11,30 |
| 400 | 900 | 900 | 1,35 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 5,00 | 7,49 | 8,72 | 9,94 | 11,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 | 10,30 | 12,00 | 13,80 |
| 500 | 1000 | 1300 | 1,95 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | 8,44 | 9,24 | 10,84 | 12.44 | 14,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,40 | 12,60 | 14,30 | 17,00 |
| 630 | 1130 | 1430 | 2,15 | 1,80 | 1,86 | 1,92 | 1,98 | 10,20 | 11,72 | 13.88 | 16.04 | 18.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,10 | 16,00 | 18,80 | 21,70 |

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn10 на гравийно-щебеночную или бетонною подготовку

с засыпкой песком с повышенной степенью уплотнения

| Наружный диаметр трубы Dн, мм | Размеры, мм | Расход материалов на 10п.м., м3 |
| --- | --- | --- |
|  | траншеи | подготовки | Подготовка из гравия и щебня или бетона класса В7,5 | Подготовка из песчаного грунта | Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения |
|  | с откосами, В | с креплениями, В | В |  | В траншее с креплениями | В траншее с откосами 1:п | В траншее с креплениями | В траншее с откосами 1:n |
|  |  |  |  |  |  | 1 : 0,5 | 1:0,75 | 1:1 | 1:1,25 |  | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:1 | 1:1,25 |
| 160 | 660 | 700 | 260 | 0,39 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,27 | 3,02 | 4,58 | 5,46 | 6,33 | 7,21 |
| 200 | 700 | 700 | 300 | 0,45 | 1,05 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,33 | 3,19 | 5,19 | 6,19 | 7,19 | 8,18 |
| 250 | 750 | 750 | 360 | 0,53 | 1,13 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,42 | 3,65 | 6,05 | 7,2 | 8,4 | 9,6 |
| 315 | 815 | 815 | 420 | 0,63 | 1,23 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 4,30 | 7,10 | 8,50 | 9,90 | 11,30 |
| 400 | 900 | 900 | 500 | 0,75 | 1,35 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 5,00 | 8,50 | 10,30 | 12,00 | 13,80 |
| 500 | 1000 | 1300 | 600 | 0,90 | 1,95 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | 8,40 | 10,40 | 12,60 | 14,80 | 17,00 |
| 630 | 1130 | 1430 | 730 | 1,10 | 2,15 | 1,80 | 1,86 | 1,92 | 1,98 | 10,20 | 13,10 | 16,00 | 18,80 | 21,70 |

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn10 на железобетонное плоское основание с засыпкой песком

с повышенной степенью уплотнения

| Нар. диаметр трубы Dн, мм | Размеры, мм | Расход материалов на 10 п.м., м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Траншеи | Основания | Пергамин, М2 | Основание железобетонное класса В15 | Подготовка из песчаного грунта | Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения |
|  | с откосами В | с креплениями В1 | а | В | С |  | Бетон, М3 | Арматурная сталь, кг | в траншее с креплениями | В траншее с откосами 1:n | в траншее с креплениями | В траншее с откосами 1:n |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:0,5 | 1:0,75 | 1: 1 | 1:1,25 |  | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:1 | 1:1,25 |
| 160 | 660 | 700 | 150 | 360 | 75 | 5,6 | 0,54 | 30,1 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,22 | 1,27 | 3,02 | 4,58 | 5,46 | 6,33 | 7,21 |
| 200 | 700 | 700 | 150 | 400 | 75 | 6,0 | 0,6 | 39,42 | 1,05 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,33 | 3,19 | 5,19 | 6,19 | 7,19 | 8,18 |
| 250 | 750 | 750 | 150 | 450 | 75 | 6,5 | 0,68 | 40,0 | 1,13 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,42 | 3,65 | 6,05 | 7,2 | 8,4 | 9,6 |
| 315 | 815 | 815 | 150 | 515 | 75 | 7,15 | 0,77 | 49,62 | 1,23 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 4,30 | 7,10 | 8,50 | 9,90 | 11,30 |
| 400 | 900 | 900 | 200 | 600 | 100 | 8,0 | 1,2 | 41,63 | 1,35 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 5,00 | 8,50 | 10,30 | 12,00 | 13,80 |
| 500 | 1000 | 1300 | 200 | 700 | 100 | 9,0 | 1,4 | 51,62 | 1,95 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | 8,40 | 10,40 | 12,60 | 14,80 | 17,00 |
| 630 | 11З0 | 1430 | 200 | 830 | 100 | 10,3 | 1,66 | 53,06 | 2,15 | 1,81 | 1,86 | 1,92 | 1,98 | 10,20 | 13,10 | 16,00 | 18,80 | 21,70 |

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn8 на грунтовое плоское основание с повышенной

с засыпкой песком с повышенной степенью уплотнения

| Внутренний диаметр трубы DN, мм | Размеры траншеи, В, мм | Расход материалов на 10п.м. трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | с откосами 1:0,5 и круче | с откосами положе 1:0,5 | Подготовка из песчаного грунта в траншее с откосами 1:n | Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения в траншее с откосами 1:n |
|  |  |  | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 |
| 200 | 1000 | 700 | 1,50 | 1,61 | 1,22 | 1,24 | 1,28 | 4,69 | 5,93 | 5,06 | 5,31 | 5.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 | 6,19 | 6,58 | 7,18 |
| 250 | 1050 | 750 | 1,58 | 1,69 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 5,28 | 6.80 | 5.90 | 6.21 | 6.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 | 7,14 | 7,61 | 8,31 |
| 315 | 1120 | 820 | 1,68 | 1,79 | 1,40 | 1,42 | 1,46 | 6,11 | 8,00 | 7,10 | 7,48 | 8.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,92 | 8,48 | 9,05 | 9,89 |
| 400 | 1200 | 900 | 1,80 | 1,91 | 1,52 | 1,54 | 1,58 | 7,14 | 9.59 | 8.72 | 9,21 | 9.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,64 | 10,29 | 11,00 | 12,00 |
| 500 | 1300 | 1000 | 1,95 | 2,06 | 1,67 | 1,69 | 1,73 | 8,44 | 11.64 | 10.84 | 11.48 | 12.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,84 | 12,64 | 13,52 | 14,84 |
| 630 | 1430 | 1130 | 2,15 | 2,26 | 1,87 | 1,89 | 1,92 | 10,19 | 14,51 | 13,87 | 14,74 | 16.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,90 | 15,97 | 17,12 | 18,83 |
| 800 | 1600 | 1300 | 2,40 | 2,51 | 2,12 | 2,14 | 2,18 | 12,60 | 18.63 | 18.35 | 19.56 | 21.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,27 | 20,82 | 22,36 | 24,67 |
| 1000 | 1800 | 1500 | 2,70 | 2,81 | 2,42 | 2,44 | 2,48 | 15,55 | 24,00 | 24,32 | 26.01 | 28,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,95 | 27,25 | 29,33 | 32,45 |

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn8 на гравийно-щебеночную или бетонную подготовку

с засыпкой песком с повышенной степенью уплотнения

| Внутренний диаметр трубы DN, мм | Размеры ,мм | Расход материалов на 10п.м. трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Траншеи В | Подготовки b | Подготовка гравийно-щебеночная или бетон класса 87,5 | Подготовка из песчаного грунта в траншее с откосами 1:n | Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения в траншее с откосами 1:n |
|  | с откосами 1:0,5 и круче | с откосами положе 1:0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 | 1:0 | 1:0,5 | 1: 0,75 | 1:0,85 | 1:1 |
| 200 | 1050 | 750 | 350 | 0,53 | 1,58 | 1,69 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 5,28 | 7,62 | 7,14 | 7,61 | 8,31 |
| 250 | 1120 | 820 | 420 | 0,63 | 1,68 | 1,79 | 1,40 | 1,42 | 1,46 | 6,11 | 8,92 | 8,48 | 9,05 | 9,89 |
| 300 | 1200 | 900 | 500 | 0.75 | 1,80 | 1,91 | 1,52 | 1,54 | 1,58 | 7,14 | 10,64 | 10,29 | 11,00 | 12,00 |
| 400 | 1300 | 1000 | 600 | 0,90 | 1,95 | 2,06 | 1,67 | 1,69 | 1,73 | 8,44 | 12,84 | 12,64 | 11,52 | 14,84 |
| 500 | 1430 | 1130 | 730 | 1,10 | 2,15 | 2,26 | 1,87 | 1.89 | 1,92 | 10,19, | 15,90 | 15,97 | 17,12 | 18,83 |
| 600 | 1600 | 1300 | 900 | 1,35 | 2,40 | 2,51 | 2,12 | 2,14 | 2,18 | 12,60 | 20,27 | 20,821 | 22,36 | 24,67 |
| 800 | 1800 | 1500 | 1100 | 1,65 | 2,70 | 2,81 | 2,42 | 2,44 | 2,48 | 15,55 | 25,95 | 27,25 | 29,33 | 32,45 |
| 1000 | 2000 | 1700 | 1300 | 1,95 | 3,00 | 3,11 | 2,72 | 2,74 | 2,78 | 18,70 | 32,19 | 34,84 | 37,14 | 41,19 |

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn8 на железобетонное плоское основание с засыпкой песком

с повышенной степенью уплотнения

| Внутренний диаметр трубы DN, мм | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Траншеи B | Подготовки | Основания |
|  | с откосами 1:0,5 и круче | с откосами положе 1:0,5 | в1 | в |
| 200 | 1050 | 750 | 650 | 550 |
| 250 | 1120 | 820 | 720 | 620 |
| 300 | 1200 | 900 | 800 | 700 |
| 400 | 1300 | 1000 | 900 | 800 |
| 500 | 1430 | 1130 | 1030 | 930 |
| 600 | 1600 | 1300 | 1200 | 1100 |
| 800 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 |
| 1000 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 |

| Внутренний диаметр трубы DN, мм | Марка сетки | Расход материалов на 10 п.м. трубопровода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка бетонная бетон класса В 7,5 | Основание железобетонное | Подготовка из песчаного грунта, м3 | Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения, м³ |
|  |  |  | бетон класса В15, м3 | Арматурная сталь, кг | В траншее с откосами 1:n | в траншее с откосами 1:n |
|  |  |  |  |  | 1:00 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 | 1: 0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 |
| 200 | С1-3 | 0,65 | 1,1 | 50,0 | 2,58 | 3,19 | 2,44 | 2,57 | 2,75 | 5,28 | 8,72 | 8,79 | 9,48 | 10,51 |
| 250 | C1-4 | 0,72 | 1,24 | 59,7 | 2,68 | 3.29 | 2,55 | 2,67 | 2,86 | 6,11 | 10,15 | 10,33 | 11,14 | 12,35 |
| 300 | C1-5 | 0,8 | 1,4 | 51,6 | 2,80 | 3,41 | 2,67 | 2,79 | 2,98 | 7,14 | 12,04 | 12,39 | 13,37 | 14,84 |
| 400 | C1-6 | 0,9 | 1,6 | 52,8 | 3,00 | 3,56 | 2,82 | 2,94 | 3,13 | 8,44 | 14,44 | 15,04 | 16,24 | 18,04 |
| 500 | C1-7 | 1,03 | 1,86 | 62,4 | 3,15 | 3,76 | 3,01 | 3,14 | 3,32 | 10,19 | 17,76 | 18,76 | 20,28 | 22,55 |
| 600 | C1-8 | 1,2 | 2,2 | 73,9 | 3,40 | 4,01 | 3,27 | 3,39 | 3,58 | 12,60 | 22,47 | 24,12 | 26,12 | 29,07 |
| 800 | C1-9 | 1,4 | 2,6 | 93,9 | 3,70 | 4,31 | 3,57 | 3,69 | 3,88 | 15,55 | 28,55 | 31,15 | 33,75 | 37,65 |
| 1000 | C1-10 | 1,6 | 3,0 | 104,9 | 4,0 | 4,61 | 3,87 | 4,00 | 4,18 | 18.70 | 35.18 | 38.94 | 42.24 | 47,19 |

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn8 на железобетонное плоское основание с засыпкой песком

с повышенной степенью уплотнения в карстово-суффозных районах

| Внутренний диаметр трубы DN, мм | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | траншеи В | подготовки | Основания |
|  | с откосами 1:0,5 и круче | с откосами положе 1:0,5 | В 1 | В | h |
|  |  |  |  |  | Нзас=2м | Нзас=4м | Нзас=6м | Нзос=8м |
| 800 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | 270 | 320 | 380 | - |
| 1000 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 |  |  |  |  |

| Внутренний диаметр трубы DN, мм | Марка сетки | Расход материалов но 10 п.м. трубопровода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка бетонная бетон класса В 7,5 | Основание железобетонное | Подготовка из песчаного грунта, м3 | Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения, м3 |
|  |  |  | Бетон класса В15, м3 | Арматурная сталь, кг | в траншее с откосами 1:n | в траншее с откосами 1:n |
|  |  |  |  |  | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 |
| 800 | С2-2-2 | 1,4 | 3,51 | 333,9 | 4,96 | 5,84 | 5,02 | 5,20 | 5,46 | 15,55 | 29,46 | 32,51 | 35,29 | 39,47 |
|  | С2-2-4 |  | 4,16 | 409,1 | 5,86 | 6,97 | 6,11 | 6,32 | 6,65 | 15,55 | 30,11 | 33,49 | 36,40 | 40,77 |
|  | С2-2-6 |  | 4,94 | 490,7 | 6,94 | 8,34 | 7,46 | 7,74 | 8,16 | 15,55 | 30,89 | 34,66 | 37,72 | 42,33 |
| 1000 | С2-3-2 | 1,6 | 4,05 | 376,1 | 5,40 | 6,28 | 5,46 | 5,64 | 5,91 | 18,70 | 36,24 | 40,52 | 44,03 | 49,29 |
|  | С2-3-4 |  | 4,80 | 460,7 | 6,40 | 7,50 | 6,65 | 6,87 | 7,20 | 18,70 | 37,00 | 41,64 | 45,30 | 50,79 |
|  | С2-3-6 |  | 5,7 | 552,5 | 7,60 | 9,00 | 8.12 | 8,40 | 8,82 | 18,70 | 37,89 | 42,99 | 46,83 | 52,59 |

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn8 на грунтовое спрофилированное основание с подготовкой

из песчаного грунта с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

| Внутренний диаметр трубы DN, мм | Размеры, мм | Расход материалов но 10п.н. трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Траншеи, В | Основания | Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения в траншее с откосами 1:n |
|  | с откосами 1:0,5 и круче | с откосами положе 1:0,5 | b | h |  |
|  |  |  |  |  | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 |
| 200 | 1000 | 700 | 140 | 30 | 4,66 | 5,90 | 5,05 | 5,30 | 5,68 |
| 250 | 1050 | 750 | 180 | 40 | 5,25 | 6,77 | 5,88 | 6,19 | 6,65 |
| 300 | 1120 | 820 | 220 | 50 | 6,07 | 7,97 | 7,03 | 7,45 | 8,02 |
| 400 | 1200 | 900 | 280 | 60 | 7,09 | 9,54 | 8,68 | 9,17 | 9,90 |
| 500 | 1300 | 1000 | 350 | 75 | 8,37 | 11,57 | 10,79 | 11,43 | 12,39 |
| 600 | 1430 | 1130 | 450 | 90 | 10,10 | 14,43 | 13,81 | 14,68 | 15,98 |
| 800 | 1600 | 1300 | 560 | 120 | 12,48 | 18,51 | 18,26 | 19,47 | 21,28 |
| 1000 | 1800 | 1500 | 710 | 150 | 15,39 | 23,84 | 24,20 | 23,89 | 28,43 |

Укладка труб PRAGMA с кольцевой жесткостью Sn8 на грунтовое спрофилированное основание

с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения

| Внутренний диаметр трубы DN, мм | Размеры, мм | Расход материалов но 10п.н. трубопровода, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Траншеи, В | Основания | Засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения в траншее с откосами 1:n |
|  | с откосами 1:0,5 и круче | с откосами положе 1: 0,5 | b | h |  |
|  |  |  |  |  | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 1:0,85 | 1:1 |
| 200 | 1000 | 700 | 140 | 30 | 4,66 | 5,90 | 5,05 | 5,30 | 5,68 |
| 250 | 1050 | 750 | 180 | 40 | 5,25 | 6,77 | 5,88 | 6,19 | 6,65 |
| 300 | 1120 | 820 | 220 | 50 | 6,07 | 7,97 | 7,03 | 7,45 | 8,02 |
| 400 | 1200 | 900 | 280 | 60 | 7,09 | 9,54 | 8,68 | 9,17 | 9,90 |
| 500 | 1300 | 1000 | 350 | 75 | 8,37 | 11,57 | 10,79 | 11,43 | 12,39 |
| 600 | 1430 | 1130 | 450 | 90 | 10,10 | 14,43 | 13,81 | 14,68 | 15,98 |
| 800 | 1600 | 1300 | 560 | 120 | 12,48 | 18,51 | 18,26 | 19,47 | 21,28 |
| 1000 | 1800 | 1500 | 710 | 150 | 15,39 | 23,84 | 24,20 | 23,89 | 28,43 |

## 6.2. Неустойчивые грунты (сейсмика, просадочные грунты).

Настоящие рекомендации разработаны на базе проведенных теоретических и практических исследований сейсмостойкости пластмассовых подземных трубопроводов для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в условиях повышенной сейсмичности.

Исследование сейсмостойкости трубопроводов из полимерных материалов показало, что эти трубы приемлемы для строительства сетей водоснабжения и канализации в условиях повышенной сейсмичности, так как характеры колебаний этих труб и грунта при сейсмических воздействиях практически не различаются.

Пластмассовые трубы характеризуются большой упругостью, чем больше упругость трубы по сравнению с окружающим грунтом, тем значительнее величина перегрузки грунта без разрушения трубы. Трубы PRAGMA обладают достаточной гибкостью и не подвергаются разрушению под воздействием динамических нагрузок.

## 6.3. Вечномерзлые грунты.

Прокладку трубопроводов в зоне вечной мерзлоты следует осуществлять, руководствуясь Инструкцией по проектированию сетей водопровода и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов (СН 510-78).

Трубы из полипропилена отличаются самой высокой температурной стойкостью, которая более высокая, чем у труб из ПВХ и ПЭ. Это характерно как при высоких, так и при низких температурах.

Для повышения надежности сетей водоотведения следует применять арматуру, обеспечивающую работу трубопровода в ледовых режимах. Конструкция арматуры, устанавливаемой на трубопроводе в ледовых режимах, должна предусматривать:

- размещение входных каналов и затвора в середине сечения трубопровода;

- расположение выходных каналов снизу трубопровода;

- применение деталей, влияющих на тепловые потери арматуры из материалов с низким коэффициентом теплопроводности и их теплоизоляцию.

Прокладка сетей водоотведения в тоннеле или канале совместно с сетями водопровода допускается только по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. Уклон тоннелей или каналов при проектировании самотечных трубопроводов определяется уклоном трубопровода. При подземной прокладке следует применять сборные железобетонные колодцы с водонепроницаемыми стенками и днищем. Конструкцией узлов сопряжения труб с колодцами должна предусматриваться возможность неравномерной осадки колодцев и трубопроводов.

Устройство открытых лотков в колодцах на сетях водоотведения не допускается.

В случае, когда трубопроводы укладываются в тоннеле или канале, расчетом надлежит определять:

- глубину оттаивания грунта в основании тоннеля или канала в летнее время;

- температуру воздуха в тоннеле или канале в зимнее время, необходимую для промораживания слоя грунта, оттаявшего под каналом за летний период;

-толщину теплоизоляции труб;

- изменение температуры теплоносителя по длине трубопровода, уложенного в тоннеле или канале.

## 6.4. Прокладка в каналах (на опорах).

Размещение труб PRAGMA на опорах в течение всего срока службы.

| внутренний диаметр (OD) | наружный диаметр (ID) | расстояние между опорами, см |
| --- | --- | --- |
| 139 | 160 | 150 |
| 174 | 200 | 160 |
| 200 | 225 | 160 |
| 218 | 250 | 160 |
| 250 | 282 | 170 |
| 276 | 315 | 170 |
| 300 | 340 | 175 |
| 348 | 400 | 180 |
| 400 | 455 | 190 |
| 435 | 500 | 200 |
| 500 | 569 | 210 |
| 548 | 630 | 210 |
| 600 | 683 | 225 |
| 800 | 905 | 250 |
| 1000 | 1134 | 295 |

## 6.4. Бестраншейная прокладка.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.05.03-84, СНиП 2.05.02-85,  СНиП II-89-80*, ВСН 003, СП 109-34-97 (Магистральные газопроводы) переходы из труб под железными дорогами и автомобильными дорогами надлежит принимать в асбестоцементных, металлических или бетонных футлярах.

Внутренний диаметр Dвн. футляра надлежит принимать:

- открытым способом – на 200 мм больше наружного диаметра Dнар. трубопровода ;

- закрытым способом – в зависимости от длины L перехода и   наружного диаметра Dнар трубопровода, согласно СНиП III-4-80.

Трубопроводы систем водоотведения без футляра следует размещать  ниже  сетей транспортирующих воду питьевого качества на 0,4 м. В футлярах трубопровод водоотведения  может размещаться выше водопровода на 0,2м. Но при этом расстояние от оси пересечения до обреза  футляра должно быть не менее 5 м  в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м – в крупнообломочных и песчаных грунтах.

Проектирование трубопроводов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, в том числе трубопроводов глубокого  заложения, необходимо выполнять согласно СНиП ((-91-77 и СН 322-74.

Ширина траншеи для футляров, укладываемых открытым способом, определяется в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87. Наименьшая ширина по дну траншеи с вертикальными стенками без учета их крепи должна составлять не менее 1,5 наружных диаметров футляра. В устойчивых грунтах нормальной влажности допускается рытье траншеи с вертикальными стенками без крепления на следующую глубину:

- в насыпных песчаных и гравелистых грунтах – до 1 м;

- в супесчаных и суглинистых грунтах – до 1,25 м;

- в глинистых грунтах – до 1,5 м.

Для крепления стенок траншеи в грунтах повышенной влажности рекомендуется применять крепи.

При строительстве переходов под автомобильными и железными дорогами, через водные преграды  прокладка защитных футляров может быть произведена закрытым (бестраншейным) способом следующими методами: продавливанием (микротоннелированием), проколом (прокалыванием, пробивкой), бурением и раскаткой.

При реконструкции или восстановлении ветхих трубопроводов порядок производства работ устанавливается индивидуально в зависимости от материала и состояния труб существующего трубопровода.

При прокладке полипропиленовых труб в футлярах или тоннелях, где межтрубное пространство заполняется цементным раствором, необходимо разрабатывать проект крепления труб для каждого тоннеля отдельно.

# 7. Виды соединений.

Гофрированные двухслойные полипропиленовые трубы Pragma   соединяются  в соответствии с требованиями СП 40-102-2000 и ТР 171-05.

Трубы должны поставляться с оформленными концами в комплекте с соединительными муфтами и уплотнительными резиновыми кольцами, изготовленными в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Для соединения труб  PRAGMA применяется ряд уплотнений, которые подходят для различных систем труб и различных условий, в которых приходится работать трубопроводам. Уплотнения обеспечивают полную герметичность и долговечность соединения. Долговечность соединения равна долговечности труб, на которых они устанавливаются.

Соединение гофрированных двухслойных полипропиленовых труб Pragma с трубами из других материалов (чугуна, асбестоцемента, железобетона, керамики) может осуществляться  традиционными методами (с помощью фланцев, раструбов, муфт) либо с помощью специальных соединительных деталей.

## 7.1. Раструбное соединение.

Раструб для труб изготавливается отдельно, методом литья под давлением, что позволяет соблюсти идеальную точность размеров. Раструб приваривается к трубе во время производства, и стык тестируется под давлением на каждом изделии.

## 7.2. Соединения отрезков труб PRAGMA c помощью муфт.

При монтаже трубопроводов остающиеся отрезки труб часто не находят применения. Однако эта задача легко решается благодаря применению специальных соединительных муфт с раструбом на отрезках любой длины. При этом на свободный конец необходимо установить уплотнительное кольцо для более прочного соединения.

Для  обеспечения водонепроницаемости соединений труб должны использоваться резиновые кольца, имеющие фигурный профиль.

## 7.3. Соединение труб PRAGMA с телескопическими колодцами.

Трубы PRAGMA имеют собственную систему колодцев, которые оснащены выходами в виде раструбов под трубы PRAGMA.

Легкость монтажа труб из полипропилена   PRAGMA с телескопическими колодцами способствует тот факт, что кинеты колодцев выполнены из того же материала, что и трубы  и оснащены соответствующими раструбами.

Примеры монтажа труб PRAGMA со сквозными кинетами из полипропилена представлены на рисунках 11 и 12.

Рис. 11

Рис. 12

На рисунке 12 представлено соединение телескопического колодца с трубами диаметром 500 и 630 мм.

Рис. 13

Присоединение к колодцам можно также осуществить и гладкостенных труб из ПВХ , для чего кинеты колодцев оснащены раструбами и выходами с неоснащенными концами. Присоединение осуществляется с помощью уплотнительного кольца, размещенного внутри раструба и кольцевой защелки.

## 7.4. Присоединение труб PRAGMA к железобетонным колодцам.

Присоединение труб PRAGMA к железобетонным колодцам осуществляется с помощью отрезка трубы, который устанавливается в заранее подготовленное отверстие. Диаметр отверстия должен быть максимально приближенным к внешнему диаметру трубы. На конец трубы следует надевать одно либо два профильных резиновых кольца в зависимости от уровня грунтовых вод. При использовании одного кольца на конце трубы оно должно располагаться в проеме стенки колодца. Если низкий уровень грунтовых вод, то резиновое кольцо устанавливается  в проеме стенки колодца. Если высокий уровень грунтовых вод, то  два резиновых кольца помещаются за пределами стенки колодца частично либо полностью. Лотки в колодцах следует набивать цементным раствором.

Ввод гофрированных двухслойных труб Pragma  в смотровые колодцы следует осуществлять с использованием следующих технологических процессов:

- надевание резиновых колец на трубы;

- введение трубы в проем стенки колодца так, чтобы было выдержано расстояние между торцом трубы и стенкой;

- обустройство опалубки вокруг проема, с учетом размеров трубы и стенки колодца;

- закладка цементно-песчаного раствора (бетонирование проема с трубой) в опалубку (отверстие в трубе должно быть закрыто);

- обустройство грунтовых зон вокруг трубы и колодца;

- разборка опалубки после набирания требуемой прочности бетонной заделки;

- набивка цементно-песчаного лотка в колодце с устройством берм с учетом его разветвленности (все трубы, входящие в колодец и выходящие из него, должны быть герметично пропущены сквозь стенки, не зависимо от того, из какого материала изготовлен колодец).

- разборка опалубки после достижения бетона требуемой прочности.

Для всех труб, входящих  и выходящих из колодца,  должна   обеспечиваться герметичность  прохода сквозь стенки, не зависимо от того, из какого материала  они изготовлены.

Щели заливаются жидким цементным раствором. С помощью подсыпки грунта обеспечивается жесткая опора до момента полного схватывания цемента. На подготовленный участок трубы надевается соединительная муфта, в которую вставляется отрезок трубы

## 7.5. Монтаж трубопроводов.

Монтаж гофрированных двухслойных  труб PRAGMA следует производить по специальным технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Такие работы должны производиться рабочими, прошедшими специальное обучение и получившими право на их выполнение.

Варианты монтажа труб:

- на дне траншеи;

- над траншеей;

- на бровке траншеи.

Проход трубопровода через стенки колодца из заборных элементов.

Проход трубопровода через стенки колодца из монолитного железобетона.

Проход трубопровода через стенки типового канализационного колодца.

Проход трубопровода через стенки колодца из железобетона.

Соединение с помощью отрезка трубы PRAGMA имеет ряд преимуществ, которые заключаются в следующем:

- позволяет компенсировать напряжения, возникающие в результате возможной неравномерной усадки бетонного колодца и канализационного трубопровода;

- возможность использования коротких отрезков труб;

- ребристая форма внешней поверхности трубы позволяет легче крепить и стабилизировать положение трубы в бетонной стенке колодца, а удлиненный путь фильтрации улучшает плотность такого соединения;

- легкость присоединения гладкостенных труб из ПВХ к трубам PRAGMA.

# 8. Транспортировка и хранение труб.

Транспортировка, хранение на объектах и монтаж гофрированных двухслойных  труб ПРАГМА-РОСПАЙ должны осуществлять в соответствии с требованиями ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. .№ 1 и СП 40-102-2000.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.020.

Упаковка, транспортирование, оформление документации и хранение труб должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 10692-80 с изм. 1-5.

Полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой трубы PRAGMA допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование труб следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства. Допускается перевозка с размещением в трубах большего диаметра труб меньшего диаметра.

Полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой трубы PRAGMA следует оберегать от ударов и механических нагрузок. При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность, используя для их закрепления специальные профильные прокладки и предохранять их от острых металлических углов и ребер платформы.

При перевозке труб автотранспортом длина свисающих концов не должна превышать 1 м.

Транспортировка, погрузка и разгрузка труб должна, как правило, производиться при температурах не ниже минус 20 0С.

Транспортировка при более низких температурах допускается только при использовании специальных средств, обеспечивающих фиксацию труб и соблюдении особых мер предосторожности. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

Погрузочно-разгрузочные работы на предприятии должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.020.

Производство работ по прокладке трубопроводов в зимний период при среднесуточной температуре воздуха ниже +5 0С и минимальной суточной температуре 0 0С необходимо выполнять в соответствии с «Указаниями по производству работ в зимних условиях» (ВСН -159-79).

Полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой трубы PRAGMA разрешается хранить в не отапливаемых складах строительных организаций и на площадках под навесом, исключая вероятность их механического повреждения. Трубы должны быть защищены от прямых солнечных лучей. Допускается хранить трубы при соблюдении требований   ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 8 (ОЖ3 – открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 12 месяцев.

Хранение труб должно производиться в штабелях на ровных площадках. Нижние и последующие ряды труб целесообразно укладывать на деревянные (пластмассовые) профильные прокладки.

# 9. Подготовка изношенного трубопровода перед восстановлением.

Перед восстановлением изношенного трубопровода   производится прочистка его внутренней поверхности.

В зависимости от степени   зарастания живого сечения трубопровода можно использовать следующие методы прочистки:

- водяной или гидромеханический – для труб диаметром 100 мм и менее при наличии неуплотненных бугристых наносов;

- водо-воздушный – для трубопроводов диаметром 150-200 мм при наличии неуплотненных бугристых наносов и длиной обрабатываемого участка за один цикл до 2000 м;

- прочистка с использованием высоконапорных устройств с вращательными головками – для трубопроводов диаметром до 300 мм и длиной обрабатываемого участка за один цикл до 1000 м, а также для чистки водоотводящих трубопроводов диаметром до 750 мм от корней деревьев и кустарников.

Также могут использоваться методы прочистки трубопроводов с помощью резиновых пробок или отрезка полиэтиленовой трубы.

Выбор наиболее оптимального и эффективного способа прочистки для конкретного объекта зависит от многих причин. При этом необходимо учитывать срок службы  трубопровода, возможности минимизации работ по демонтажу той или иной арматуры на сети, материально-технические возможности организации и др.

# 10. Испытания самотечных трубопроводов.

Испытания самотечных  трубопроводов  из полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб PRAGMA производиться в соответствии с проектом и с обязательным учетом основных требований СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.04-87 и СП 40-102-2000, а также с учетом  Рекомендаций по методике проведения гидравлического и пневматического испытания трубопроводов водоснабжения и канализации (пособие к СНиП 3.05.04-85*).

При проведении испытаний следует использовать типовые технологические процессы и испытательное оборудование, применяемое при гидравлическом испытании самотечных трубопроводов систем водоотведения из традиционных труб.

# 11. Сдача и приемка в эксплуатацию трубопроводов.

Сдача в эксплуатацию сетей из полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб PRAGMA должна осуществляться согласно проекта, а также с учетом требований СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 2.04.03-85, ТР 171-05, а также Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений и др.

Порядок сдачи в эксплуатацию следующий. После письменного уведомления генерального подрядчика о готовности строительного объекта к приемке заказчик должен назначить рабочую комиссию из представителей заказчика (председатель), эксплуатационного предприятия, подрядчика, проектной организации, а при необходимости и других заинтересованных ведомств. Рабочая комиссия дает заключение о готовности сетей к эксплуатации (составляет ведомость недоделок и устанавливает сроки их устранения). Для окончательной приемки в эксплуатацию законченных строительством водоотводящих систем заказчик по согласованию с эксплуатационным предприятием должен назначить приемочную комиссию и установить срок ее работы.  При этом заказчик и генеральный подрядчик представляют комиссии следующие документы:

- утвержденную проектно-сметную документацию на строительство водоотводящих сетей из полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб PRAGMA;

- списки специализированных организаций, принимавших участие в выполнении строительно-монтажных работ;

- материалы исполнительной геодезической съемки положения элементов трубопроводов и сооружений водоотводящих систем, акт на разбивку трассы трубопроводной сети;

- исполнительные чертежи на построенные самотечные водоотводящие сети;

- акты сдачи и приемки отдельных этапов работ;

- исполнительные чертежи на построенные трубопроводные сети;

- акты приемки-сдачи скрытых работ;

- акт о проведении испытаний трубопроводной сети.

Комиссия, принимающая законченный строительством объект в эксплуатацию, оформляет акт по приведенной в СНиП 3.01.04-87 форме.

# 12. Устранение возможных дефектов монтажа и ремонт трубопроводов.

Устранение брака, происшедшего в процессе строительства, или эксплуатации трубопровода из полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб Pragma должно производиться по технологическому регламенту и технологии, согласованными с заказчиком и проектными организациями и производителями труб. Для удаления поврежденного участка его следует вырезать.

Резку можно производить вручную различными пилами. После резки поверхность должна быть очищена. Торцы  цилиндрической части из полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб Pragma перпендикулярны (+0,5 град.) продольной оси трубопровода. Бракованную часть трубопровода следует заменить отрезком трубы. Присоединение нового отрезка трубы следует производить с помощью надвижных муфт и резиновых колец.

# 13. Требования безопасности при прокладке трубопроводов.

Размещение и устройство канализационных водоотводящих сетей должны соответствовать строительным нормам и правилам, а также обеспечивать безопасность труда работников, как в обычных ситуациях, так и при аварийных.  При этом  необходимо руководствоваться следующими документами: СНиП III-4-80*; СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Части 1, 2,  ГОСТ 12.3.006-75;  ППБ-01-93, ГОСТ 12.1.004-98, ПОТ РМ-025-2002, ПБ 03-585-03  и др.

Все работники, перед тем, как приступить к работе, должны пройти полный инструктаж  по технике безопасности. Работы по прокладке трубопроводов водоотведения должны проводиться в соответствии с требованиями  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Части 1, 2, Правил пожарной безопасности.

На трассе строительства трубопровода необходимо предвидеть перекрытие траншеи для пешеходных переходов и проезда. На время строительства траншея должна быть ограждена барьером высотой 1 м, обозначенным предупредительными таблицами, а ночью – освещенным предупредительными огнями. Во время выполнения засыпки над трубопроводом рекомендуется поместить ленту или сетку со впаянной сигнализационной проволокой. При хранении полипропиленовых труб, элементов колодцев на объекте строительства и на месте монтажа следует соблюдать правила противопожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-98). Запрещается разводить огонь и проводить огневые работы в непосредственной близости (не ближе 2 м) от бытовок, складов, хранить рядом горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. При пожаре следует использовать обычные средства пожаротушения. При производстве сварочных работ необходимо руководствоваться ПОТ РМ-020-2001, ВСН 006-89. Сварку трубопровода нельзя производить при высокой влажности воздуха, а также при температуре окружающей среды ниже 0 0С.

При осмотре колодцев необходимо открыть все люки, проверить их газоанализатором на загазованность. Категорически запрещаются попытки проверки загазованности зажженной спичкой, горящей бумагой или пламенем горелки. Манипуляции по складированию труб, элементов колодцев, строительных изделий и др. изделий из полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб PRAGMA, должно осуществляться с использованием подъемно-транспортных устройств. Выбор типа устройств рекомендуется проводить по сборнику «Подъемно-транспортное оборудование», изданному ОАО «Союзводоканалпроект». Персонал должен располагаться в безопасной зоне проведения работ.

Работа на любых строительных машинах должна производиться лицами, имеющими специальный допуск или разрешение и только в соответствии с проектом производства работ. Неисправные машины и механизмы к работе не должны допускаться. Необходимо постоянно следить за состоянием откосов при работе людей в не закрепленных траншеях и котлованах, а в закрепленных – за элементами креплений.

Испытания самотечных водоотводящих трубопроводов должны производиться в соответствии с проектом и с обязательным учетом основных требований, упомянутых выше нормативных документов. Воду, необходимую для испытания канализационных сетей  необходимо подводить из открытого резервуара гравитационным способом.  Нельзя производить непосредственное присоединение подводящего канала к каналу, подающему воду под давлением. При хранении из труб с двухслойной профилированной стенкой PRAGMA, элементов колодцев на объекте строительства и на месте монтажа следует соблюдать правила противопожарной безопасности. Запрещается разводить огонь в непосредственной близости от бытовок, складов, горючих материалов. При осмотре колодцев необходимо проверить загазованность газоанализатором. Категорически запрещается зажигать в смотровых колодцах открытый огонь (спички, горелки). Работы следует прервать во всех случаях, угрожающих безопасности работников.

# 14. Охрана окружающей среды.

На территории производства работ по прокладке и эксплуатации трубопроводов водоотведения должны соблюдаться нормативы по охране окружающей природной среды на основе экологически безопасных технологий, надежной и эффективной эксплуатации канализационных сетей.

Все работы должны соответствовать требованиям СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.05.05-84, СанПиН 2.2.3.1384-03, ВСН 014-88.

Без согласования с соответствующей организацией не допускается производить рытье траншей (котлованов) и т.п. на расстоянии менее 2 м от стволов деревьев и 1 м от кустарников. Не допускается складирование труб  и других изделий на расстоянии менее 2 м от стволов деревьев без временных ограждающих или защитных устройств вокруг них. Слив воды из трубопроводов после проведения испытаний следует производить только в места, предусмотренные ППР.

Территория по завершении строительства трубопроводной сети должна быть очищена и восстановлена в соответствии с проектом. Отходы от строительства трубопроводов из пластмасс следует вывозить на заводы для переработки или на захоронение в места, согласованные с Санэпиднадзором. Непригодные для вторичной переработки отходы подлежать уничтожению в соответствии с санитарными правилами и нормами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.